문서번호	시설과-7556
결재일자	2018.8.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
윤걸		송병욱	08/13 代유승효
협조
	기전설비과장		代김형집

「낙산배수지 건설공사」

기존 시설물 저촉에 따른 배관실 규격변경 실정보고

2018. 8.

상수도사업본부

(시설과)

「낙산배수지 건설공사」

기존 시설물 저촉에 따른 배관실 규격변경 실정보고

「낙산배수지 건설공사」공사중 기존 유출 배수관이 신설 배관실 위치에 저촉됨에 따라 배관실 규격변경에 관한 사항을 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 낙산배수지 건설공사

○ 공사개요 : 배수지 증설 2,300㎥(기존 3,300㎥)

○ 공사기간 : 2017. 12. 13.~2019. 5. 30.

○ 도 급 비 : 1,977백만원(2차수 : 889백만원)

○ 시 공 사 : ㈜엔씨종합건설 대표 임진규 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 대표 이인제 외 1개사

□ 보고요지

○ 배수지 터파기 중 기존 유출 배수관(D=600㎜)이 신설 배관실 위치에 저촉됨에 따라 원할한 공사진행을 위한 배관실 규격 변경 및 물량 변경

- 배관실 규격변경 : (당초)4.0m×8.4m → (변경)2.7m×7.4m

- 흙막이 가시설 설치 : L = 12.8m  ※ 신규 단가는 낙찰율 적용

○ 공사비 변경 현황

구 분	당 초	변 경	증·감
배관실 규격변경	415,798,173원	418,880,000원	증 3,085,827원

□ 실정보고 내용 검토

○ 현장 실정 및 문제점

- 당초 설계에는 기존 유출 배수관(D=600㎜)이 배관실 설치위치와 이격되어 시공시 상호간섭이 없도록 되어 있으나,

- 시험 터파기 결과 기존 유출 배수관이 신설 배관실 위치에 저촉되어 당초 설계대로 시공이 불가한 실정임.

기존 배수관설계상 위치 기존 배수관실제 위치
배관실 설치위치에 기존 배수관(D600) 저촉	기존 배수관(D600) 노출

○ 신설 배관실이 기존 유출 배수관(D=600㎜)에 저촉되지 않도록 배관실 규격을 변경하여 시공

- 당초 설계대로 배관실을 시공할 경우 배수관(D=600㎜) 이설이 필요하나 이설부지 협소, 가설 방음휀스 이설, 단수로 인한 민원, 이설에 따른 추가예산 소요 등의 문제점 발생.

- 원할한 공사진행을 위해 신설배수지 배관실이 기존 유출 배수관에 저촉되지 않도록 배관실을 규격을 변경(축소)하여 시공함이 타당함.

․ 배관실 규격변경 : (당초)4.0m×8.4m → (변경)2.7m×7.4m

․ 터파기 휴식각에 따른 배관실 공간축소를 방지하고, 기존 배수관 하단부 토사 유출 방지를 위해 흙막이 가시설(L=12.8m) 설치가 필요.

※ 공사비 증감 : 증 3,085천원

○ 배관실 내부 기계설비 공사 및 시설물 유지관리에 필요한 공간 확보를 위해 규격에 대한 관련부서 협의

- 기계설비 공사 및 시설물 유지관리를 위한 배관실 필요공간 확보를 위해 관련부서(본부 시설과, 기전설비과, 중부수도사업소)와 검토하여 시공과 유지관리에 지장이 없도록 규격 변경을 협의함.

※ 배관실 변경 규격 : 2.7m×7.4m

	< 배수지 배관실 규격변경 협의 경과>
✓ 배관실 규격(당초) : 4.0m × 8.4m ✓ 배관실 규격(변경) : 2.7m × 7.4m		-’18. 6.19.: 배수지 배관실축소에 따른 기계설비 공사 협의 <책임건설사업관리자, 기계설비공사 현장소장, 토목공사 현장소장> -’18. 6.22.: 배수지 배관실축소에 따른 중부수도사업소 협의 <공사관리관, 중부수도사업소 담당자(윤석한 외 2인), 책임건설사업관리자, 기계설비공사 현장소장, 토목공사 현장소장> -’18. 6.27.: 배수지 배관실축소에 따른 본부 기전설비과 협의 <공사관리관, 기전설비과 담당자(이상록), 책임건설사업관리자, 기계설비공사 현장소장, 토목공사 현장소장>

□ 공사비 증,감 현황

공종명	규 격	단위	당 초		변 경		증 · 감		비고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계				415,794,173		418,880,000		3,085,827
직접공사비				225,038,558		227,206,065		2,167,507
토공				6,471,504		13,564,225		7,092,721
흙막이가시설	298×201×9×14 8본, L=12.8m	식	-		1	7,901,659	1	7,901,659
육상터파기 (토사)	4.5m이하 (기계0.6)	㎥	312	450,528	273	394,212	-39	-56,316
잔토처리	15DT,매립지 (50Km)	㎥	312	6,020,976	273	5,268,354	-39	-752,622
구조물공				218,567,054		213,641,840		-4,925,214
펌프카타설	각종	㎥	1,031	25,350,647	1,016	24,980,770	-15	-369,877
거푸집	각종	㎡	2,642	57,626,495	2,563	55,903,875	-79	-1,722,620
강관비계	3개월,10m이하	㎡	2,104	25,107,032	2,079	24,808,707	-25	-298,325
강관동바리	H=4.2m이하	공㎥	233	2,898,287	187	2,326,093	-46	-572,194
외부방수	각종	㎡	659	10,393,489	573	9,052,227	-86	-1,341,262
철근가공조립		Ton	147	81,118,353	145	80,067,115	-2	-1,051,238
기타		식	1	16,072,751	1	16,503,053	1	430,302
2. 제잡비				190,755,615		191,673,935		918,320

□ 건설사업관리기술자 검토내용

○ 당초 설계에는 기존 배수관(D600)이 배수지 배관실과 상당한 이격거리에 위치해 있는 것으로 표기되어 있으나 시험터파기 확인 결과 배관실에 저촉되도록 부설되어 있는 실정으로, 배관실 규격을 2.7m×7.4m로 축소하여 변경 시공하고, 배관실 터파기 휴식각 및 기존 배수관 하단부의 토사 유출 방지를 위해 흙막이 가시설(L=12.8m)을 설치하는것이 타당함.

○ 본 실정보고 사항은 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 공사계약일반조건 제6절 공사 설계의 변경 1항에 해당하는 설계변경 사항으로 공종별 수량 및 공사비 변경분에 대하여 설계변경시 반영함이 적정함.

□ 조치의견

○ 상기와 같이 터파기 공사중 기존 유출 배수관이 신설 배관실 위치에 저촉되어 배관실 규격변경에 관한 실정보고 건은 건설사업관리기술자의 검토내용이 타당하고 공사계약 일반조건에 적정하므로 실정보고 사항을 승인코자 하며, 추후 계약금액 조정위원회 검토 결과에 따라 설계변경에 반영코자 합니다.

붙임 : 감리단 실정보고 1부.  끝.