화재안전 특별조사 자진개선 기간 도래대상 현지확인점검 확인서 (궁전노래방건물)
문서번호	예방과-15617	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
등록일자
			박영철	이해영	전결 08/13 임한선
수 신	내부결재
접수번호

*********	*******	**********	***
*********	************	**********	*************
***************	****************	********	**************************

□ 확인내용

조사분야	지적사항 내용	자진개선 기한	확인 결과	비고
건축	옥상 출입구 잠금장치 지상1층 건물후면 점포 및 식당 불법증축(50㎡)	2018.8.11.	미비	구청통보
소방	건물전체 자동화재탐지설비와 수신기 미연동 지상2층 궁전노래방 각실 소화기구 내구년한 초과, 단독경보형감지기 미작동, 휴대용비상조명등 미점등, 2.3.7번방 유도표지 탈락	2018.8.11.	완비

붙임  1. 조치명령 前 관계인 개선사항 1부.

2. 궁전노래방 완비사진 1부.  끝.

확인일자  :   ***********일

*********************************************************박 영 철

조사보조 윤 선 희