문서번호	도시철도설비부-7782
결재일자	2018.8.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	차량과장	도시철도설비부장
양인석	강치석	08/16 구자훈

9호선 3단계 영업시운전 결과 보고

2018. 8.13.(월)

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 3단계 일일 시운전 보고

2018. 8.13.(월)

□ 금일 실적

급 전	단 전	시운전 시험시간
10 : 12	16 : 02	11 : 10 ∼ 16 : 00

○ 시험내용

- 931~938역 영업시운전(3일차)

↳ 종합시험(신호)

- 4량, 6량 열차 시험

↳ 승강장 안전문 (기계)

- 개폐 점검

↳ 역무점검(역무)

- 역무원 배치 및 교육

↳ 영업서비스 준비사항 점검(통신)

- 여행정보안내기, TV, 전화 등 편의시설 적정배치

○ 시험계획 변경 : 2건

- OP 01 : 운전매뉴얼 철도차량운전자 출고 기능검사 및 시간측정

- CP 06 : 계단, 엘리베이터, 에스컬레이터 전기설비 점검

※ 시험일정 협의 예정

□ 본선 출입승인 : 없음

□ 시운전 전동차

○ 시험열차 : 4편성

- 1단계 운영사 : 2편성 (4량 열차)

- 2단계 운영사 : 2편성 (6량 열차)

□ 기타 특이사항

○ 특이사항 없음.

□ 영업시운전 장애 수보사항

○ 931역

상선 : VTS 화면 미현시(조치중)

하선 : MMI상 PSD열람정보 미현시.(조치중)

○ 932역

상선 : TCMS상 PSD열림 정보 미현시(조치중), VTS 화면 미현시(조치중),

4-2 PSD 닫힘불가 (조치중)

○ 937역

하선 : PSBd 신호설비 위치 틀어짐 및 케이블 빠짐 현상.(조치 중)