문서번호	정수과-4918
결재일자	2018.8.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이준호		08/16 김효상
협 조
	주무관		정갑평

#1계열 여과지 강화세척을 위한

역세척 조건 변경 보고

2018. 8

뚝도아리수정수센터

(정수과)

#1계열 여과지 강화세척을 위한

역세척 조건 변경 보고

하절기 침전지 경사판 부착조류의 여과지 유입 등에 따른 여과지  폐색 및 여과사 오염 방지를 위하여 #1계열 여과지 역세척 시간을 변경하여 운영코자 함.

Ⅰ		추진 배경

□ 하절기 수돗물 생산량 증가에 따른 여과지속시간 감소

□ 하절기 수온 및 일조량 상승 등에 따른 침전지 부착조류 성장으로

사멸된 부착조류 부유물질의 여과지 유입

Ⅱ		추진 목적

□ 여과지 강화 역세척을 통하여 침전지에서 유입된 부착조류 부유물을 완벽   배출하여 여과사 오염 및 여과사 폐색 방지

□ 강화 역세척을 통한 여과지 청결상태 유지로 깨끗한 여과수 생산

Ⅲ		추진 내용

□ 여과지 역세척 강화세척 실시

○ 추진 기간: 2018.8.13.(월)~ #1계열 침전지 청소 완료 시(예정)

○ 추진 대상: #1계열 여과지

- #2계열 여과지의 경우, 기존 역세조건으로 운영

․#2계열 침전지 하절기 청소 완료(7/29~8/9)로 침전지 경사판 부착조류     미부착 상태로 부유물질의 여과지로 유입이 없는 상태임

□ #1계열 여과지 역세조건 변경사항

○ 물+공기 역세조건: 기존 180초(3분) → 300초(5분)로 2분 증가

○ 시동방수         : 기존 180초(3분) → 300초(5분)로 2분 증가

구 분		T1	T2	T3	T6	T7	비고
		공기	공기+물	물	휴지	시동방수
강화 조건	기존	120초	180초	300초	60초	180초	총 10분 (휴지,시동방수 제외)
	변경	120초	300초	300초	60초	300초	총 12분 (휴지,시동방수 제외)
- 여과지 강화세척을 위하여 공기+물 세척 조건: 3분 → 5분으로 변경 운영 - 초기 여과수 안정화를 위하여 시동방수 조건 : 3분 → 5분으로 변경 운영

Ⅳ		향후 계획

□ 여과지 최적관리상태 유지를 위한 여과수 탁도 및 여과시간 지속적 감시

□ #1계열 침전지 청소 후, 여과지 및 수질상태 파악 후 역세조건 조정

끝.