『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-17087		정준석	代권영안	08/16 代권영안

성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항
임헌대	은평구 긴급 누수복구	1. ******************, NO.608 - 누수원인 : 노후 - 주철 400 직관부 누수 - SP 400 클램프 설치
김동건	마포구 긴급 누수복구	1. ********************, NO.493T48-1 - 횡방향 노후관 GS15 직관부 누수 - DR접합 (개량지시) - 환토 완료
오의환	서대문 긴급 누수복구	1. ******************,NO661T47 - 횡방향 SSP15mm 불용관 - 주철200/20새들잠금 및 캡설치 - 환토유 2. *******************,NO663 - 누수처 없음 3. *******************,NO664 - 개인 하수도

2018년 8월 14일 (날씨:맑음) 화요일

별지서식 #8-1호

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2007-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

2018년 8월 15일 (날씨:맑음) 수요일

성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항
임헌대	은평구 긴급 누수복구	1. *******************, NO.609 - SSP 15 계량기 접합부 누수 - 15㎜ 계량기 카프링조임
김동건	마포구 긴급 누수복구	1. ********************, NO.495 - 계량기 SSP25 접합부 누수 - 앵글 밸브 교체 2. *********, NO.496 - 누수원인 : 불용누수 - 횡방향 불용관 SSP20 접합부 누수 - 주철100/20 새들잠금 및 캡설치 3. *****************, NO.497 - 누수처 없음
오의환	서대문 긴급 누수복구	1. ******************,NO662 - 횡방향 SSP15mm 접합부 누수 - SSP20~15*1.5m 연결 - 보호통설치(15)

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2007-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(6)