문서번호	운영과-5881
결재일자	2018.8.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
정상진		08/17 代이도훈
협 조

종합탈취동 탈취팬 기동반 3상 퓨즈 교체 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 08.

종합탈취동 탈취팬 기동반 3상 퓨즈 교체 계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

종합탈취동 탈취팬 기동반에 3상 퓨즈가 과전류로 인해 끊어져 다음과 같이 교체하고자 함. 또한 초음파퇴치기를 설치하여 고압설비로 접근하는 동물로 인한 고압 설비고장률을 줄이고자 함.

1		점검대상

점검일시 : 2018. 08. 16. 11시 경

점 검 자 : 주무관 정상진

점검대상 : 종합탈취동 탈취팬 1300㎥/min 2호기 고압판넬 VCS 내부 3상 퓨즈

2		점검내용

2018.08.16. 11시 경 탈취팬이 fault 현상으로 인한 작동 중지발생.

점검 결과 리액터 R상 과전류로 인한 R상 퓨즈 용단임을 파악함.

고압설비 활선파트 R상에 쥐가 감전되어 죽어있었고 이로 인한 R상 절연파괴로 인해 R상에 과전류가 흘러 용단된걸로 파악됨.

1300㎥/min 2호기는 상용예비 설비로서 1호기의 갑작스런 운행정지시를 대비하여 긴급성이 요구되는 실정임.

3		조치계획

고압차단기 전문업체에 의뢰하여 VCS 내부에 들어가는 fuse 3대를 모두 교체하고 초음파퇴치기 2개를 설치하여 이후 고압설비운영에 지장을 일으킬수있는 동물들을 퇴치하여 탈취업무에 만전을 가할 예정.

4		지출방법 및 소요예산

지출방법 : 소액 전자세금계산서로 지출(안전행정부 예규 제20호)

소요예산 : 1,232,000원 (부가세포함)

예산과목 : 중랑물재생센터공통분야 유지보수,사업비용,영업비용,처리장비,수선유지교체비. 끝.