문서번호	행정지원과-17480
결재일자	2018.8.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리팀장	행정지원과장
홍종수		송성하	08/17 김창년
협조
	주무관		황민욱

민원센터 기계실 냉각수 펌프

고장발생 보고 및 조치계획

2018. 8.

강서수도사업소

민원센터 기계실 냉각수 펌프

고장발생 보고 및 조치계획

민원센터 냉방가동 관련설비인 냉각수 펌프 2대가 고장발생하여 펌프수리  전문업체와 합동으로 점검한 결과 노후로 교체가 필요하여 교체 코자 함

민원센터 냉온수기 냉각수 펌프 현황

펌 프 명 : 냉각수 펌프(볼류트 펌프)

수    량 : 2대

규    격 : 20HP

펌프 고장 분해 점검 및 조치계획

일    시 : 2018. 8. 16(목)

점 검 자 : 해광수중펌프 직원 1명 외 강서수도사업소 공무직 2명

소요예산 : 약 금300만원

점검결과 : 이물질 유입으로 인한 임펠러 고착 및 축 봉수 장치인 메카니칼씰 노후로 인한 교체 필요

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용. 일반관리비, 수선유지교체비, 수선유지비(시설장비유지비)

향후 조치계획

전문 업체를 통하여 임펠러, 회전축 샤푸트, 메카니칼 실 등을   교체 코자 함

붙임 : 펌프 점검사진 1부.  끝.