문서번호	시설관리과-23452
결재일자	2018.8.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
배재민	김충완	代김상웅		08/17 황일람
협 조

유량계 통신 방식 변경 계획

2018.  8.

중부수도사업소

(시 설 관 리 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

유량계 통신 방식 변경 계획

우리 사업소 공급량 관리를 위해 중앙제어실과 현장 유량계간 통신방식(유선→무선)을 보완·교체하여 유량계 통신 운영상의 효율성 및 안정성을 증대하고자 함.

Ⅰ	사업근거

□ 시설관리과-1197(2018.1.12.)

Ⅱ	시설현황

□ 유량계현황                                       (2018.01.01. 현재)

계	구역	중블럭	가압장(배수지․증압장)
80	21	21	38

Ⅲ	사업개요

□ 유량계 통신방식 변경(유선 → 무선)

□ 유량계 신설시 해당지역이 지중구간인 경우나 포장공사가 완료된 간선도로인 경우 통신선로 포설이 불가하여 유량계 신설이 불가하지만 무선 변경시 통신선로 포설이 필요 없음.

□ 유량계 신설시 선로 포설을 위한 도로 굴착공사 등 기관간 협의시 장기간 소요되며 기관 협의 결렬시 사업 추진이 불가함.

□ 유량계 신설시 도로 굴착공사나 전주 설치 등 선로포설 작업시 막대한 공사비가 소요됨.

※ CB03유량계 지중화 통신선로 공사비 10,000천원 소요 예상

□ 통신선로 포설 작업시 민원 등으로 사업추진에 애로사항이 있으나 통신방식(유선→무선) 변경시 통신선로 포설 비용 절감 및 민원 발생의 원천 차단 효과가 있음.

□ 우리사업소에서 운영중인 유량계의 통신선로가 단선될 경우 유량전송이 이루어지지 않으므로 실시간 공급량 모니터링이 불가하나 무선 변경시 통신선로 단선 염려가 없으므로 실시간 모니터링이 가능함.

※ 통신선로 장애 및 개량이 필요한 지역 5개소 선정후 무선변경 진행 예정.

Ⅳ	사업진행

□ 추진방향

□ CBM-11유량계의 통신방식 변경 테스트 결과(17.11.~18.02, 약 4개월간) 무선통신 방식의 안정성이 검증됨.

□ 기존 유선을 사용하고 있는 유량계 중 무선통신 방식 적용 유량계를 선정하여 통신방식(유선→무선) 변경 진행.

□ 통신업체 선정은 통신요금 및 유지보수 수행 능력 비교후 선정.

□ 통신업체 요금비교(3년약정시)                          (단위:원)

구분	KT유선(기존)	KT무선	LG 유플러스	비고
회선사용료 (10회선사용시)	**************** ************	**************** *************	**************** *************
통신선로 포설	******** *********	****	****
장비설치 및 유지보수	*****	*****	********************* *****
합 계	**********	**********	**********

※ 초기투자비용, 유지보수, 요금비교 등을 종합적으로 검토하여 KT무선통신으로 선정함.

□ 추진일정(안)

□ ‘18. 08. 16. ～ 08. 22. : 현장조사

□ ‘18. 08. 23. ～ 09. 16. : 무선통신 개통 및 유량 전송 확인

□ ‘18. 09. 17. ～  : 기존 유선통신 해지

Ⅴ	사업효과

□ 유량계 통신 선로 단선이 발생하지 않아 실시간 공급량 관리 가능.

□ 통신선로 포설 불필요로 도로굴착에 따른 민원발생 차단.

□ 통신선로 포설비용 지출을 줄여 예산절감에 기여.

□ 낙뢰 등의 피해로부터 보호되어 운영상 안정성 확보.  끝.