	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	『응답소』전자민원 현장확인 결과 및 답변서 작성 보고(광장동 573-1 건물)

1. 관련근거

가. 접수번호********7902842(2018.08.09.) 호 『응답소  전자민원 - 소방행정』

나. 예방과-12342(2018.08.09.) 호 『응답소 전자민원 접수 및 현장확인 등 업무처리 계획 보고(광장동 484)』

다. 예방과-12483(2018.08.13.)호 『응답소전자민원접수 및 현장확인등 업무처리 기간 연장 및 현장 확인(보완) 계획 보고(광장동 484)』

2. 위와 관련 『응답소』 전자민원 대상 현장확인, 조치 결과 및 그에 대한 민원 답변서를 다음과 같이 작성, 보고합니다.

가. 확 인 일 : 2018. 8. 10.(금) ~ 8. 13(월) - 2일간

나. 대    상 : 바디퍼포먼스짐 - 서울특별시 광진구 아차산로70길 62(광장동 573-1)

다. 건물구조 : 양식 철근콘크리트조 평슬라브가 0/3층 연면적 2,221.22㎡

라. 민원내용 : “지하1층 S/P헤드 전부 불량 배관 무”외 21건(붙임 참조)

마. 확 인 자 : 소방장 박  민, 소방교 여기대

바. 확인 및 조치결과(관계인 안전지도ㆍ교육)

◯ 상기 대상 확인한 결과 지하1~2층(주차장 제외) S/P 배관이 없으며, 주차장 헤드 불량 사항과, 피난방화시설 훼손, 소방시설 불량 사항등이 있어, 관계인 과태료 부과 및 소방시설 시정보완 명령 조치 예정임.

◯ 관계인 소방안전관리자 *******************외 1명에게 소방시설 및 피난방화시설 유지관리 철저토록 지도함

사. 민원인 답변: 민원인에게 이메일 조치결과 답변 예정

안녕하십니까? 광진소방서 예방과 검사지도팀입니다. 아차산로70길 62(광장동 573-1)소재 바디퍼포먼스짐에 대하여 신청하신 민원관련 현장확인 및 처리결과를 다음과 같이 알려드립니다.

○ 피난 방화시설 지적사항에 대한 확인 결과 불량 사항으로는

- 지하1층 주차장내 방화셧터 2개소는 철거 및 레일파손, 연동제어기 불량.

- 지하1층 로비, GX실은 지하1층과 2층이 층별 방화구획이 되어 있지 않았으며,

- 지하2층 벙화셧터는 연동제어기 선로가 결선 불량.

- 골프연습장 주출입구 방화구획 미 설치.

- 남자 탈의실 입구 방화문 불법 구조변경(몰딩, 시트지로 막힘)되었고,

※ 비상구상 적치행위는 없는 것으로 확인하였습니다.

○ 소방시설 관련 사항 민원 확인 결과

- 옥내소화전 주, 보조펌프 수동 전환 확인 및 동력제어반 표시등 불량.

- 옥내소화전, S/P 압력챔버 배관이 펌프 1차측과 연결 및 성능시험배관, 순환배관 없음.

- MCC판넬 고수위 경보 및 경보부저 정지.

- 지하1층 주차장 S/P헤드 불량에 관하여서는 헤드가 전체 도색되었음을 확인하였고,

- 지하1층(GX실 포함), 지하2층 데스크, PT룸, 스피닝룸 S/P 배관은 없는걸로 파악되었습니다.

(지하1층(주차장 제외)에 한하여 2003.10.28. 용도 변경 기준일 및 그 이전 당시의 규정으로 S/P설비 의무 규정이 아님)

- 지하1층 프리액션밸브 1, 2차측이 모두 잠겨 있고,

- 지하2층 알람밸브는 찾지 못하였으나 말단 시험밸브 압력이 걸려있지 않은 점으로 미루어 보아   알람밸브 2차측이 잠겨 있음을 확인하였습니다.(옥내소화전 표시등은 점등 및 소방호스, 노즐은 비치됨.)

- 지하1층 주출입구 피난구 유도등 예비전원 불량, GX실 피난구 유도등 적응성 불량(소형→중형)

- 지하2층 비상구, 스피닝실에 피난구 유도등 설치되지 않았으며,

- 수신기 확인사항으로는 12번, 13번, 14번, 17번, 20번 회로 도통 단선과 경계구역 설정 불량이 확인되었습니다.

○ 방염관련 민원 사항 확인 결과 총 9개 장소에(지하1층 1, 지하2층 8) 목재 및 비닐제품 벽지, 목재위 일반시트지를 사용하여 방염사항 불량으로 판명되었습니다.

○ 지하2층 골프장 비상문 없으므로 스크린골프 불법영업에 대하여서는 위에서 지적한데로 방화문 미설치 확인되었으며, 별도의 구획된 곳이 없고 용도가 운동시설로 스크린골프를 일부 사용하나 주된 영업으로 볼수 없기 때문에 다중이용업소에는 해당사항이 없음을 알려드리며,

○ 기타 사항으로는 지하2층 천정부분 천으로된 가람막이 설치되었음을 확인하였고, 지하3층 전기실 천정 하수배관 불량건은 확인이 불가하였음을 알려드립니다.

○ 귀하께서 제기하신 사항중 불량사항에 대하여서는 소방시설 시정보완 조치명령과 사안별로 과태료가 부과될 예정임을 알려드리며,

앞으로도 안전관리 업무에 많은 관심 부탁드리며, 혹시 더 궁금하시거나 필요한 사항이 있을 때에는 다음 연락처로 문의 주시면 자세하게 안내해 드리겠습니다(☎ 452-3285).

붙임  1. 응답소 민원내용(사본) 1부.

2. 응답소 민원관련 조치결과 사진(광장동 573-1, ******** 1부.

3. 건축물대장(광장동 573-1, ******** 1부

4. 관련 적용법령 및 지침 1부.   끝.

담당자							박민			검사지도팀장					노기오					예방과장					08/17 이재출
협조자
시행			예방과-12746									(						)		접수											(						)
우	05023					서울특별시 광진구 광나루로 480 광진소방서 예방과(3층)															/			fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		02)452-3285						/전송			02)458-0119					/	minp119@seoul.go.kr												/	부분공개(6)