수배전반 모타기동반 월간 점검일지(강북.뚝도계열)

문서번호 :	원수관리과-1315	결재	전문경력관	주무관	원수관리과장
결재일자 :	2018.8.21.
			이종팔	김효준	08/21 유통희
수 신 처 :	내부결재

점검일자 : 2018. 8. 20.(월)

1-1. 강북 수배전반                                       실내온도: 28 [℃]

22.9KV 수전반 <EHV-1B>		22.9KV 수전반 <EHV-2B>		22.9KV 수전반 <EHV-4B>
GCB	29.9	MOF	30.2	PF(1A)	29.6
CT	29.7	부스바	29.7	PT	31.7
케이블 단자	29.1	몰드상태	양호	TR(특고):주	37.2
SF6가스 상태	양호	-	-	TR(특고):예비	30.1
22.9KV 수전반 <EHV-5B>		22.9KV 수전반 <EHV-6A>		22.9KV 수전반 <EHV-1A>
GCB	29.5	GCB	29.6	GCB	29.2
CT	29.9	CT	29.7	CT	28.9
부스바	29.7	케이블 단자	29.6	케이블 단자	28.4
SF6가스 상태	양호	SF6가스 상태	양호	SF6가스 상태	양호
6.6KV 수전반 <HV-GM1>		6.6KV 수전반 <HV-L2>		저압수전반 <LV-M1>
VCB	31.9	VCB	31.4	ACB	31.7
CT	32.3	CT	30.9	CT	30.3
PT	32.0	PT	34.3	PT	39.9
케이블 단자	31.1	케이블 단자	30.4	케이블 단자	31.9

1-2. 강북 모터기동반

구 분		HV/G 1호	HV/G 2호	HV/G 3호	HV/G 4호	HV/G 5호	HV/G 6호	HV/G 7호	HV/G 8호	HV/G 9호	HV/G 10호	HV/G 11호
PT					32.4				32.1		31.5
기동리액터					30.9				29.9		29.7
VCB					32.3				30.1		30.1
VC					30.4				30.2		29.9
케이블 단자					30.8				30.7		31.7
기동반 CT					31.4				30.3		30.7
직렬 리액터	상				51.5				59.9		47.4
	하				45.5				-		45.9
방전 코일	상				54.3				40.1		52.2
	하				50.1				-		55.7
콘덴서	상				39.1				30.2		41.1
	하				35.2				-		36.7
콘덴서 CT					35.1				33.9		35.3

2-1. 뚝도 수배전반                                      실내온도: 28 [℃]

22.9KV 수전반 <EHV-1C>		22.9KV 수전반 <EHV-2C>		22.9KV 수전반 <EHV-3C>
MOF	미사용	PF(1A)	미사용	GCB	미사용
부스바	미사용	PT	미사용	CT	미사용
케이블 단자	미사용	-	-	부스바	미사용
몰드상태	미사용	-	-	SF6가스 상태	미사용
22.9KV 수전반 <EHV-4D>		22.9KV 수전반 <EHV-TIE-2>		22.9KV 수전반 <EHV-1D>
GCB	미사용	GCB	미사용	MOF	미사용
CT	미사용	부스바	미사용	부스바	미사용
케이블 단자	미사용	SF6가스 상태	미사용	케이블 단자	미사용
SF6가스 상태	미사용	-	-	몰드상태	미사용
6.6KV 수전반 <HV-DM2>		6.6KV 수전반 <HV/TIE-D1>		변압기실
VCB	미사용	VCB	29.4	TR(특고):주	미사용
CT	미사용	부스바	28.9	TR(특고):예비	미사용
PT	미사용	-	-	-	-
케이블 단자	미사용	-	-	-	-

2-2. 뚝도 모터기동반

구 분		HV/D 1호	HV/D 2호	HV/D 3호	HV/D 4호	HV/D 5호	HV/D 6호	HV/D 7호
PT		31.8
기동리액터		27.9
VCB		27.9
VC		27.8
케이블 단자		28.3
기동반 CT		28.6
콘덴서	상	36.9
	하	-
직렬 리액터	상	55.8
	하	-
방전 코일	상	45.6
	하	-
콘덴서 CT		31.7

3-1. 연계 배전반

뚝도<HV-TIE-D3>
VCB	30.9
CT	30.7
PT	32.7
케이블단자	30.2