문서번호	설비부-11569
결재일자	2018.8.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		열빛총괄과장
추한영		08/21 유병기
협 조
	주무관		이강욱

『중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사』

설계변경 소위원회 요청서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 8.

도시기반시설본부

설 비 부

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호			요청부서	설비부		요청일		2018년 8월 일
공 사 명		중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사
공사개요		공사규모	□ 총인처리시설 Q=412천㎥/일, 비총인시설 Q=416천㎥/일 □ 총인처리공법 : 2차침전지 유출수 → 혼화조 → 응집조 → 가압부상조 → 총인처리수 → 비총인처리수와 혼합방류
		공사기간	2017. 11. 20. ∼ 2020. 01. 26.
		감 리 사	㈜천일, 동부엔지니어링, 범창종합기술, 진전기엔지니어링
		설 계 사	㈜도화, ㈜이산, ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소
		시 공 사	영풍진흥기업(주)
자문 안건 명			설계변경에 의한 금액 증액			요청금액	증 99,000천원
자문 요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			☑ 설계도서 내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순
설계변경사항(요약) ○ 운영부서(중랑물재생센터) 요청에 의한 PE 배관 처짐방지 등 약품배관시설 보완 4건, 약품흐름 점검창(사이트글라스) 설치 1건, 안전조치 1건(워크웨이 핸드레일 추가설치), 공사자재 내역서 누락 반영 1건 및 철거자재 처리 1건 등 총 8건의 실정보고 승인사항임
원설계자 의견(요약) ○ 워크웨이 핸드레일 추가설치 건은 현장에서 필요시 반영하라는 설계자 의견이며, 운영기관 요청 관련 지지대 보완 등 5건은 관련 설계도면(M-055)의 NOTE(본 도면은 참고도면으로 현장제작에 따라 감독관 협의 후 변경될 수 있음) 의거 사업관리단에서 현장여건 확인 후 검토하였음
주 요 변 경 내 용 및 공 종
○ 변경개요 - PE 약품배관 지지대 보완 4건, 약품흐름 감시용 사이트글라스 설치 1건, 안전조치 1건, 내역서 누락 1건, 철거자재 처리 1건 등 총 8건 ○ 물량 증감내역 - 별첨 “주요 공사 증·감 수량” 참조					○ 공사비 증감 내역 - 당 초 : 2,299,500천원 - 변 경 : 2,398,500천원 - 증 감 : + 99,000천원 ○ 설계변경 주요 공종 - 배관공사, 배관지지대 · 워크웨이 공사
첨부서류	건설사업관리단 검토보고서 1부 실정보고서 사본 7부 변경 전·후 도면 1부				○ 공사시기 : 2018년 4월 ~ 7월 ○ 소요관급자재 : 없음

□ 전체분 공사 현황

계 약 명 (공 사 명)	중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(장기-1차)
계약금액	2,299,500천원	계약일	2017.11.20.	시공사	영풍진흥기업(주)
공사기간	2017.11.20. ~ 2020.01.26.	낙찰율	86.835%	설계자	㈜도화 등 3개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ), 민자( ) 장기계속공사(●), 계속비공사( )			감리자	㈜천일 등 4개사
공사규모	□ 총인처리시설 Q=412천㎥/일, 비총인시설 Q=416천㎥/일 □ 총인처리공법 : 2차침전지 유출수 → 혼화조 → 응집조 → 가압부상조 → 총인처리수 → 비총인처리수와 혼합방류

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설계변경 전	설계변경 후	증/감
변 경 개 요	“주요 변경내용 참조”
공 사 비	2,299,500천원	2,398,500천원	증 99,000천원
적 용 요 율	낙찰율 86.835%	신규단가 협의율 93.418%
설계변경요구자	☑ 발주처 □ 계약상대자
협의율적용근거	지방계약법시행령 제74조 제4항 및 공사계약일반조건 제20조 제2항
설계변경 근거	실정보고 승인(도기본-18-4069호, 2018.04.25. 및 도기본-18-6111호, 2018.06.14.)
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	설계도서 누락 및 오류, 현장여건 상이, 발주자(운영부서) 요청사항, 정산
효 과	① 공기단축( 개월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상 ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진 ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제 비 율 검 증 이 행 여 부	□ 이행 □ 미이행

□ 관련 문서

• 운영부서 요청 : 서울특별시 중랑물재생센터 운영과-2269호(2018.04.06.)

• 시공사 실정보고 : 영풍중랑 제2018-10(04.23), 11(04.25), 12(05.03), 13(05.04), 16(05.18), 17(05.31)

• 건설사업관리단 보고 : 중랑감 제18-64(2018.04.06.), -69(2018.04.23.), -73(2018.04.26.),

-87(2018.06.14.), -89(2018.05.09.), -111(2018.05.21.), -123(2108.05.31.)

• 업무지시(승인) : PMIS 업무연락 도기본-18-4069호(2018.04.25.) 및 18-6111호(2018.06.14.)