문서번호	물재생시설과-10953
결재일자	2018.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
이인화		정훈모	08/22 이철범
협 조
	물재생시설팀장			이웅희
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이문주
	오폐수관리팀장			한상각

2018.7월 물재생센터 운영현황

2018. 8.

물순환안전국

(물재생시설과)

2018년 7월 물재생시설 운영현황

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2018.7월 하수처리량은 1일 평균 472.09만m3로 운영용량 대비 108.0%를 가동하였음

- 센터별 가동률 : 서남 136.7% > 중랑 110.7% > 탄천 95.4% > 난지 74.8%

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 주1)	498	159주2)	86	90	163주3)
	운영용량	437	134	86	90	127
`18.7월	일평균	472.09	148.40	64.29	85.84	173.56
	가동률	108.0%	110.7%	74.8%	95.4%	136.7%
	1차 처리량	25.18	12.53	1.29	1.30	10.05
	2차 처리량	446.91	135.87	63.00	84.54	163.50

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 중랑 #1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 완료('09. 2 ~'18.5.15.)

-  현재 인수인계 절차 중(’18.8월 완료예정)

주3) 서남 36만㎥/일 시설현대화 공사 중('13 ~'19)

월별 강수량 및 처리량 변화 추이

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`17년						`18년
	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
강수량	621.0	297.0	35.0	26.5	40.7	34.8	8.5	29.6	49.5	100.3	222.0	171.5	178.1
처리량	554.1	526.7	428.0	400.9	399.3	397.7	388.8	391.5	413.0	444.9	490.8	432.1	472.1
중랑	176.8	171.4	136.6	125.0	118.5	117.7	115.0	116.5	120.8	131.9	146.8	129.4	148.4
난지	85.6	76.2	57.3	52.8	52.3	51.6	50.4	52.9	56.2	61.9	70.0	60.7	64.3
탄천	95.2	90.1	74.9	71.6	74.7	74.4	72.9	72.5	78.5	81.4	89.0	80.3	85.8
서남	196.5	189.0	159.2	151.5	153.9	153.9	150.5	149.7	157.5	169.7	185.0	161.6	173.6

‣ 2018년 7월 강수량 178.1mm는 최근 5년간 7월 강수량 평균417.9mm의 42.6% 수준임

최근 5년간 7월 강수량 평균	`13.7월	`14.7월	`15.7월	`16.7월	`17.7월
417.9mm	676.2	207.9	226.0	358.2	621.0

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

수질현황

전월 대비 수질현황

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	`18. 6월	유 입	140.83	75.88	103.51	37.84	3.65	95,662
		방류수	3.05	6.73	3.40	12.69	0.14	944
	`18. 7월	유 입	119.11	74.50	85.59	31.98	3.11	110,612
		방류수	3.37	6.23	4.95	12.51	0.13	914
난 지	`18. 6월	유 입	115.26	51.81	99.93	29.21	2.89	256,347
		방류수	3.46	7.34	3.75	13.96	0.14	521
	`18. 7월	유 입	90.15	43.69	77.23	24.16	2.39	217,145
		방류수	2.87	6.34	3.78	12.24	0.15	1,174
탄 천	`18. 6월	유 입	141.15	65.16	147.93	36.22	3.76	109,333
		방류수	3.34	7.88	1.48	10.44	0.18	678
	`18. 7월	유 입	122.37	56.41	136.42	34.50	3.54	155,484
		방류수	3.32	5.84	1.81	10.56	0.18	807
서 남	`18. 6월	유 입	145.31	67.44	98.39	35.94	3.68	387,000
		방류수	5.95	9.24	4.31	16.30	0.20	174
	`18. 7월	유 입	148.05	65.89	98.09	34.37	3.48	342,903
		방류수	4.64	9.14	4.40	14.24	0.20	208

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구 분		`17년						`18년
		7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
강수량		621.0	297.0	35.0	26.5	40.7	34.8	8.5	29.6	49.5	100.3	222.0	171.5	178.1
중랑	유입	104.8	105.0	132.6	141.2	162.1	172.1	159.7	164.9	157.4	170.0	134.9	140.8	119.1
	방류	3.6	2.7	2.6	2.7	2.8	5.4	8.7	11.3	9.9	6.7	4.1	3.0	3.4
난지	유입	57.0	71.9	86.8	115.2	133.8	137.7	137.1	134.3	128.4	133.4	100.4	115.3	90.1
	방류	3.9	4.2	2.6	3.0	2.8	3.9	5.4	6.1	6.0	5.5	4.2	3.5	2.9
탄천	유입	111.6	104.3	116.1	116.8	125.0	120.0	128.4	139.6	143.7	145.5	151.0	141.1	122.4
	방류	5.2	4.6	5.5	2.4	3.8	6.1	7.7	8.1	7.1	4.2	3.7	3.3	3.3
서남	유입	113.3	107.8	111.0	111.7	140.9	145.2	144.0	156.3	159.9	167.8	162.4	145.3	148.1
	방류	4.3	3.6	4.2	5.7	6.6	6.4	6.6	6.6	6.6	6.5	5.7	6.0	4.6

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

타시도 하수 및  침출수 반입

‣ 하  수 유입량 : 전년 7월 대비    5.9% 감소(-16,049㎥/일)

‣ 침출수 반입량 : 전년 7월 대비     0.5% 감소(        -6㎥/일)

‣ 음폐수 반입량 : 전년 7월 대비   1.5% 감소(      -13㎥/일)

구 분		반입량(㎥/일)		증감량 (㎥/일)	증감율 (%)
		`17.7월	`18.7월
총 괄	하 수	269,969	253,920	△16,049	△5.9%
	침 출 수	1,226	1,220	△6	△0.5%
	음 폐 수	851	838	△13	△1.5%
중 랑	하수 (의정부시)	812	470	△343	△42.2%
	침출수 (성동구)	5	5	0	8.4%
	음폐수 (강동, 도봉)	290	348	58	20.2%
난 지	하수 (고양시)	28,399	24,608	△3,791	△13.3%
	침출수 (월드컵공원)	1,109	1,136	27	2.4%
	음폐수 (고양, 서대문)	327	254	△73	△22.3%
탄 천	하수 (과천, 하남)	73,055	73,023	△32	△0%
	침출수 (서초, 하남)	64	61	△2	△3.7%
서 남	하수 (광명)	167,703	155,819	△11,884	△7.1%
	침출수 (영등포, 수도권매립지)	48	17	△31	△64.7%
	음폐수 (강남 등 14개구)	234	235	2	0.7%

약품 사용현황

총인처리 응집제 사용현황

구 분	`18.7월 응집약품 사용량			전월대비 증감
	사용량 (kg/일)	2차 처리량 (만㎥/일)	단위사용량 (g/㎥)	`18.6월 (kg/일)	증감량 (kg/일)	증감률 (%)
총 계	139,879	448.7	31.2	140,118	△239	△0.2%
중 랑	48,242	135.9	35.5	48,450	△208	△0.4%
난 지	27,446	64.8	42.3	22,402	5,044	22.5%주)
서 남	43,350	163.5	26.5	46,332	△2,982	△6.4%
탄 천	20,841	84.5	24.7	22,935	△2,093	△9.1%

주) 난지 : 전월대비 포기조 후단의 총인 수치가 높아 응집제 사용량 증가

‣ 총인처리 응집약품 사용량 전월 대비 0.2%(239kg/일) 감소

- 증가비율 : 난지 22.5% > 중랑 △0.4% > 서남 △6.4% > 탄천 △9.1%

‣ 2차 처리량 대비 응집약품 사용량 평균 31.2g/㎥

- 센터별(g/㎥) : 난지 42.3 > 중랑 35.5 > 서남 26.5 > 탄천 24.7

※ 센터별 사용약품

· 중랑 : PAC

· 난지, 서남 : PAC, 폴리테츠

· 탄천 : PAC, polyca-2

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		일평균		전월대비 증감
		`18.6월	`18.7월
총 계	케익량	1,893	1,795	△97
	약품량	4,826	4,674	△151
중 랑	케익량	620	569	△52
	함수율	76.9	77.0
	약품량	1,099	1,074	△25
	주입률	0.78	0.84
난 지	케익량	406	384	△23
	함수율	76.3	75.9
	약품량	604	580	△25
	주입률	0.74	0.73
탄 천	케익량	343	334	△9
	함수율	77.1	77.6
	약품량	2,046	2,007	△39
	주입률	1.04	1.06
서 남	케익량	523	509	△14
	함수율	78.2	78.3
	약품량	1,076	1,014	△62
	주입률	0.93	0.92

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상 43%(탄천)

‣ 케익발생량

- 중랑 569톤/일 > 서남 509톤/일 > 난지 384톤/일 > 탄천 334톤/일

- 전월대비(톤/일) : 탄천 -9 > 서남 -14 > 난지 -23 > 중랑 -52

‣ 함수율

- 서남 78.3% > 탄천 77.6% > 중랑 77.0% > 난지 75.9%

- 전월대비 증감(%p) : 중랑 0.1, 난지 △0.4, 탄천 0.5, 서남 0

‣ 약품주입률

- 탄천 1.06% > 서남 0.92% > 중랑 0.84% > 난지 0.73%

- 증감(%p) : 중랑 0.07, 난지 △0.01, 탄천 0.02, 서남 △0.01

폐기물 발생 및 처분

폐기물 발생

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수				분뇨
		소 계	슬러지케익	협잡물	침사물	소 계	슬러지케익	협잡물	침사물
계	1,842	1,818	1,794	12	13	24	-	19	5
중 랑	586	577	567	4	6	9	-	8	-
난 지	396	390	384	2	4	6	-	6	-
서 남	524	515	509	3	3	9	-	4	4
탄 천	337	337	334	2	1

‣ 전년도 7월 대비 1일 평균 발생량 50톤/일(1,892→1,842) 감소

- 하수폐기물 47톤/일 감소, 분뇨폐기물 3톤/일 감소

- 센터별 증가량(톤/일) : 중랑 17 > 서남 3 > 탄천 –5 > 난지 -64

‣ 전월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 111톤/일(1,953→1,842) 감소

- 하수폐기물 105톤/일 감소, 분뇨폐기물 6톤/일 감소

- 센터별 증가량(톤/일) : 탄천 -10 > 서남 -17 > 난지 -28 > 중랑 -55

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	소각,매립(협잡·침사)	고형화 등 (슬러지)	재활용 (침사 등)	소계	건 조주1)	소 각주2)
계	2,160	1,279	43	1,069	166	882	595	286
중 랑	630	348	6	316	27	282	282	0
난 지	477	176	15	113	48	301	148	153
서 남	686	553	20	499	33	134	0	134
탄 천	367	202	2	142	58	165	165	0

‣ 전년도 7월 대비 1일 평균 처분량 196톤/일(1,964→2,160) 증가

- 외부처리 : 129톤/일 증가 (중랑 46 > 난지 33 = 탄천 33 > 서남 17)

․ 소각,매립 -14(57→43), 고형화 –21(1,090→1,069), 재활용 164(2→166)

- 자체처리 : 68톤/일 증가(난지 40 > 서남 39 > 탄천 12 > 중랑 -23)

․건조 -26(621→595), 소각 93(193→286)

‣ 전월 대비 1일 평균 처분량 297톤/일(1,863→2,160) 증가

- 외부처리 : 171톤/일 증가 (서남 86 > 탄천 48 > 난지 28 > 중랑 9)

․ 소각,매립 -10(53→43), 고형화 154(915→1,069), 재활용 26(140→166)

- 자체처리 : 127톤/일 감소 (서남 125 > 탄천 27 > 중랑 -8 > 난지 -17)

․건조 1(594→595), 소각 125(161→286)

‣ 2018.7월 발생량 대비 처리량 비율은 117%로 전월 95%대비 22% 증가

- 처리율 : 서남 131% > 난지 120% > 탄천 109% > 중랑 108%

주1) 자체 건조시설 용량대비 일평균 처리량 비율(비가동일 포함) : 난지 99% > 중랑 94% > 탄천 83%

주2) 자체 소각시설 용량대비 일평균 처리량 비율(비가동일 포함) : 난지 102% > 서남 89%

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월대비 7.0% 감소하였음.

․ `18.6월 222,633 → `18.7월 207,112〔N㎥/일〕

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%) [설계치 ]	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2018.6 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	207,112	222,633
중랑	#고도	1,024	5.78	87.6	53.10 [50]	2.40	76.8	1,024	29,353	41,740
	# 3,4	4,406	4.59	52.2	46.80 [50]	3.08	56.8	4,284	45,080	46,503
난 지	# 1	2,401	3.18	66.1	43.74 [40]	2.90	52.5	1,584	26,318	26,112
	# 2	703	5.23	56.1	24.33 [40]	3.21	49.2	940	21,091	20,352
탄 천		2,365	5.26	70.3	43.30 [30]	3.81	57.3	2,365	25,254	24,307
서 남	# 1	1,954	5.16	69.6	47.30 [30.6]	3.23	54.7	1,692	28,921	35,924
	# 2	2,276	4.86	64.5	42.80 [30.6]	3.24	53.5	2,276	31,095	27,695

‣ 소화율 변화

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 62.1→53.1	#1 43.6→43.7	49.4→43.3	#1 50.8→47.3
#3,4 48.9→46.8	#2 27.2→24.3		#2 46.2→42.8

소화가스 발생 및 사용 현황

(단위 : N㎥/일)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
발생량			207,112	74,433	47,409	25,254	60,015
	사용량		161,939	60,472	32,480	20,058	48,930
	사용내역	가온보일러	1,046	0	0	1,046	0
		가스발전기	11,254	0	0	4,693	6,561
		건조보일러	64,625	37,583	12,724	14,318	0
		소각장 보조보일러	2,442	0	0	0	2,442
		도시가스화 사업	22,889	22,889	0	0	0
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	10,429	0	10,429	0	0
		열병합발전	49,254	0	9,326	0	39,928
기타(잉여)			43,668	13,961	14,929	5,197	9,581

<소화가스 사용비율> - 2018.7-

정화조 및 분뇨 처리량

‣ `18.7월 일평균 처리량은 전월보다 2.4% 감소

• 감소량 : 286㎘/일(11,788 → 11,502㎘/일)

• 중랑 △357㎘/일, 난지 △362㎘/일, 서남 432㎘/일

구 분		시설용량	처리량(kL/일)		증감
			`18.6월	`18.7월
총 계	소 계	12,500	11,788	11,502	△2.4%	△286
	정화조		11,737	11,457
	분 뇨		51	45
중 랑	소 계	4,000	4,498	4,142	△7.9%	△357
	정화조		4,477	4,123
	분 뇨		21	19
난 지	소 계	4,500	3,862	3,500	△9.4%	△362
	정화조		3,844	3,486
	분 뇨		18	14
서 남	소 계	4,000주)	3,427	3,860	12.6%	432
	정화조		3,416	3,848
	분 뇨		11	11

※ 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

주) 서남센터 분뇨처리시설 4,000㎘ 신설(2016.10월)

[효율적인 시설운영을 위하여 분뇨처리권역 조정]

· 근  거 : 정화조오니(분뇨) 반입량 조정 시행계획(물재생시설과-8297, ’18.6.26.)

· 시행일 : 2018.7.1.

· 내  용 : 중랑 · 서남처리장 각 4,000톤 우선 반입 후 나머지 난지처리장 반입

⇒ 중랑 167톤/일, 난지 408톤/일의 기존 반입처리한 분뇨를 서남처리장(575톤/일)으로 조정하여 처리

전력사용량

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
연간 누계 (`18.1~7월)		287,735	105,299	42,040	44,775	95,621
`18. 7월	계	41,020	14,781	6,085	6,377	13,776
	한전	40,289	14,734	6,084	6,078	13,394
	자체발전 (비율%)	730	47	1	299	383
		(1.81%)	(0.32%)	(0.02%)	(4.92%)	(2.86%)

끝.