문서번호	정수시설과-1874
결재일자	2018.8.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	정수시설과장	구의아리수정수센터소장
김종훈	임두선	08/22 임정규
협 조	주무관		이용성
	주무관		임원성

태풍 『솔릭』 대비 정수시설 점검결과 보고

2018. 08.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

태풍 『솔릭』 대비 정수시설 점검결과 보고

북상하고 있는 태풍 「솔릭」이 8월23일경 수도권을 관통하여 이동할것으로 예보되어 태양광 시설을 비롯한 태풍 취약시설물에 대한 점검을 실시하고 보고드림.

※ 관련근거 : 태풍 솔릭 상륙대비 시설물 점검요청(기전설비과-6456)

□ 태풍대비 정수시설 점검 현황

○ 점검대상

- 태풍으로 인한 파손 또는 전도 위험 시설

- 2차 피해가 우려되는 나뭇가지

- 침수대비 배수펌프 가동상태

- 정수센터내 태양광 시설등

○ 점검조 편성

구분	점검조 편성	비고
시설물 분야	이용성, 이희점, 윤기영	구조물, 지반, 사면, 수목, 석축, 배수시설등
기계설비 분야	김종훈, 이범호, 김덕현	배수펌프등
전기설비 분야	임원성, 김태성, 박병석, 홍승찬 유창균, 노상대	태양광설비, 피뢰설비등

○ 점검기간 : 2018.08.21.~08.22

○ 점검방법

- 점검대상 시설에 대한 육안점검 및 작동점검 실시

- 태양광 시설은 발전업체 합동점검 실시

- 하자보수 공사 현장(오존동) 안전점검

□ 점검결과

○ 태풍대비 시설물 점검결과 경미한 사항은 현장조치 완료

- 액체산소 저장설비 주면 수목 전지작업

- 본관 항온항습기 실외기 보호울타리 철거

- 피뢰침 고정와이어 장력조정

- 약품동 피뢰설비 고정상태 정비

○ 하자보수작업으로 굴착상태인 오존동상부는 8월22일(수)중 되메우기 조치

※세부사항 별첨 점검표 및 점검사진 참조

□ 향후 계획

○ 태풍 『솔릭』의 진행경로가 수도권을 관통할것으로 예보되고 진행속도가 느려 태풍피해 가능성이 높으므로,

- 태풍 영향권에 놓이는 8월23일~24일은 수시 순찰 피해상황을 점검하여 2차피해 예방조치

- 응급복구를 위한 긴급복구업체 및 직원 비상연락체계 유지

별첨  1. 태풍 솔릭 대비 시설물 점검표 1부.

2. 시설물 점검사진 1부.

3. 긴급복구업체 비상연락망 1부.  끝.