문서번호	정수과-3733
결재일자	2018.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박근희		강성욱	08/22 임정규
협조
	주무관		경규선

- 제19호 태풍『솔릭』대비 -

수질관리 및 풍․수해 안전관리 대책

2018. 08.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

- 제19호 태풍『솔릭』대비 -

수질관리 및 풍․수해 안전관리 대책

제19호 태풍『솔릭』으로 인한 폭우와 강풍 대비 공정별 정수처리 수질관리를 강화하여, 건강하고 안전한 아리수 생산 ․ 공급에 만전을 기하고자 함.

※ 2018년 여름철 수질관리 대책 병행 시행(정수과-2209호 ‘18.5.18)

□ 기상청 전망

□ 8.20일 일본 남동쪽에서 서북

서진하고 있으나 이동경로는

유동적이지만 직접적인 영향을

받을 수 있음

- 8.23일 21시경 서산 80km 도달

□ 풍수해 피해 예방 사전 점검

□ 정수약품시설 및 고압가스시설물 합동 안전점검 : ‘18. 8. 21(본부 합동)

□ 공정별 주요 계측장비 및 정수약품 확보 상태 등 사전 점검

- 정수처리 공정별 수질자동측정기 및 수질감시 설비 점검․정비

- 약품 저장시설 및 투입시설 일제점검 : 정수약품 30일분 이상 확보

- 약품투입 조견표 정비 비치(중앙제어실, 수질실험실 등)

□ 상황관리 및 비상연락 체계 유지

- 예비특보 발표 또는 태풍내습 전부터 비상체계 가동

- 상황대처를 위한 관계기관 비상연락체계 유지

□ 수질관리 대책반 운영

□ 구 성 : 12명(정수과 일근직, 생산책임자), 반장 : 정수과장

□ 단계별(4단계) 비상근무조 편성 : 일자별 근무편성표

- 수질연구실 근무자는 수질 사항 등을 감안 비상근무자 별도 편성 운영

□ 수질관리 : 초기 강우 및 고탁도 유입시

□ 동일 취수장을 사용하는 자양․강북정수센터와의 탁도 및 수질 성상

변화 등에 대한 자료 정보공유 강화

□ 원수도달시간

☞ 강북취수장 : 7:35시간(유량 7,100㎥/h, 도수관로 15.3km)

☞ 자양취수장 : 29분(유량 12,600㎥/h, 도수관로 2.87km)

□ 탁도, pH, 알칼리도 등 주요 항목 수질분석 강화(1회/일 ⇒ 2회/일)

□ 초기 강우시 다량의 오염물질 유입 대비 잔류염소 관리 강화

□ 고탁도 및 저알칼리도 유입시 응집제 변경 투입(PAC → PAHCS)

□ 침전지 탁도 증가 시 응집보조제(폴리아민) 투입

□ 응집지 및 침전지 초입부 수질 상시 감시로 고탁도 시에도 침전지

유출수 탁도 2.0NTU이하 유지

※ 3.0NTU이상 상승시 취수량 축소 및 선택취수 등 적정 조치

□ 수질 이상시 대처 방안

□  식․용수분야 현장조치 행동매뉴얼에 따라 사고대책반 즉시 가동

☞ 침전지 4NTU, 여과수 0.3NTU, 송수 0.3NTU 30분 이상 지속시

전 직원 비상근무 발령 및 상부․유관기관 즉시 보고

※ 퇴수 한계수질 : 침전지 4NTU, 여과수 0.5NTU, 송수 0.5NTU

- 수질오염 물질별 특성에 따른 상황판단 기준에 의거 초기대응 조치

- 취․급수 정지 여부 등 결정 후 즉시 본부 보고

□ 행정사항

□ 수질사고 발생시 관련기관에 신속 보고

□ 단계별 수질관리 대비 비상근무시 초과 근무인정 및 대체휴무 조치.  끝.