문서번호	급수운영과-21131
결재일자	2018.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
장창원		김남구	08/22 김정수
협조
	주무관		강환희

제19호 태풍(솔릭) 대비

배수지 및 가압장 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 8.

강서수도사업소

(급수운영과)

제19호 태풍(솔릭)에 대비하여 다음과 같이 양천구 및 구로구 관내 상수도 시설물을 조사하고 조치계획(결과)을 보고합니다.

2018. 8. 22.

보고자 : 지방시설주사  장 창 원

□ 점검개요

○ 목    적 : 제19호 태풍(솔릭) 및 집중호우 대비 시설물 긴급점검 시행

※ 시설관리과-6939(2018.8.20.)호 관련

○ 현장조사일 : 2018. 8. 21 ~ 8.22

○ 점검내용 : 배수지 및 가압장 시설물의 유수 지장물 및 붕괴위험 등 조사

○ 점 검 자 : 장창원, 강환희, 김상덕, 주길석

□ 점검결과 및 조치

연번	시설물명	규격	주요지적사항	조치계획	비고
1	목동배수지	60,000㎥	-배수로 토사 및 낙엽 -펌프 퇴수배관 이음 탈락	-배수로 정비 시행(완료) -퇴수배관 정비(완료)
2	신월배수지	40,000㎥	-고사목 가지 적체 -1지 전실 앞 공사자재 적치	-고사목 가지 청소 및 반출(완료) -공사자재 정리(완료)
3	신정배수지	50,000㎥	-특이사항 없음	-
4	개봉배수지	500㎥	-특이사항 없음	-
5	오류배수지	120㎥	-특이사항 없음	-
6	온수배수지	500㎥	-특이사항 없음	-
7	신정가압장	30HP×2대	-특이사항 없음	-
8	개봉가압장	15HP×2대	-특이사항 없음	-
9	온수가압장	15HP×2대 10HP×2대	-특이사항 없음	-

□ 조치의견

○ 주요 지적사항을 즉시 조치완료하고 그 결과를 시설관리과에 보고

따로붙임 : 태풍대비 시설물 점검결과 및 사진 1부.  끝.