	성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생 다중이용업소의 사후관리를 위한 현장확인 결과 보고(우리****)

1. 관련근거

가. 현장대응단-5774(2018. 8. 22.)호 「특정소방대상 화재발생 알림」

나. 예방과-10569(2018. 8. 23.)호 「화재발생 다중이용업소의 사후관리를 위한 현장확인 계획」

2. 관내 다중이용업소 중 화재발생 대상에 대하여 안전시설등 소방시설 현장확인     결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확 인 일 : 2018. 8. 23.(목)

나. 대    상 : *************

4/1층 연면적 4,219.62㎡ 중 2,3,4층 2,062.08㎡

다. 확 인 반 : 소방특별조사 1조******************

라. 발화원인

〇 2층 기계실 온도조절장치 및 전자접촉기(MC) 정상 작동하지 않음

〇 여과기 배관내 열선 과부하로 보온재 발화되어 화재 발생함

마. 확인사항 : 보온재, 열선, 전자접촉기 교체 확인함

사진1) 2층 기계실 입구	사진2) 전자접촉기 교체	사진3) 보온재 마감처리

바. 조치사항

◯ 관계인에게 기계실 고온발생으로 화재 발생치 않도록 세심한 안전 관리           당부 및 다중이용업소 안전 교육 실시함.

◯  소방시설 안전관리 및 피난시설 정상 관리 지도함.  끝.

담당자	조남선		검사지도팀장	서정호		예방과장	08/23 오용규
협조자	담당자	권승후
시행	예방과-10614	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-925-0904	/전송	02-926-0119	/	52618@seoul.go.kr	/	부분공개(6)