	동대문소방서
수신	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	동대문소방서 소방용수시설 보수 등 의뢰 및 회신 요청

1. 항상 소방행정 발전에 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 동대문소방서에서 관리 · 운영중인 소방용수시설중 지상식 소화전 제수변 침하 관련하여 다음과 같이 보수요청합니다.

○ 고장내역

연번	위 치	용수번호 (사용가부)	고 장 내 역	확인일자 (확인자)	비 고
1	동대문구 답십리로 70 (전농동 648-63)	2033 (사용가)	지상식 소화전 제수변이 주변지형 보다 낮아 보행자 안전사고 우려	2018.8.24 소방사 김명성

붙임  고장 소방용수 시설 위치도 및 사진 1부.  끝.

	동대문소방서장
담당자	김명성		대응총괄팀장	이영완		재난관리과장	08/24 강인식
협조자
시행	재난관리과-5581	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 장안동	/
전화	02)2213-5119	/전송	02)2242-0119	/	st250@seoul.go.kr	/	부분공개(5)