문서번호	시설관리과-20352
결재일자	2018.8.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
정성오	권승계	김기상	08/24 전영석
협 조
	급수운영과장		이성환
	급수설비팀장		이경희

제19호 태풍 "솔릭" 북상 대비

공사장 및 기전시설물 안전점검 결과보고

2018. 8.

남부수도사업소

(시설관리과)

제19호 태풍 "솔릭" 북상 대비

공사장 및 기전시설물 안전점검 결과보고

제19호 태풍 “솔릭” 북상 대비 상수도 공사장 및 기전시설물에 대하여 사전 안전점검을 실시히고 그 결과를 보고 드림

□ 추진근거

○ 제19호 태풍 “솔릭” 북상에 따른 상수도공사장 안전관리 철저

【급수설비과-6638(’18.8.21.)호】

○ 제19호 태풍 “솔릭” 대비 공사장 안전점검 등 예방 철저

【누수방지과-7778(’18.8.21.)호】

○ 태풍 대비 송배수관정비공사 현장 안전관리 철저

【배수과-6663(’18.8.22.)호】

○ 사업소장 지시사항

- 제19호 태풍 “솔릭” 대비 공사장 및 시설물 안전점검 실시

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2018. 8. 20. ~ 8. 22.

○ 점검대상

- 공사장 현황

연번	공 사 명	도급자	현장대리인 (전화번호)	담당자	비고 (공사감독)
1	사당1동외 14개동 상수도공사	한샘건설(주)	*** ***************	정성오
2	영등포구 관내 상수도공사	㈜원일씨앤씨	*** ***************	구본천
3	동작,영등포구 관내 상수도시설물설치보수공사	㈜윤인건설	*** ***************	최경서
4	청룡동외 9개동 상수도공사	이지건설(주)	*** ***************	서동민
5	대학동외 10개동 상수도공사	거보산업(주)	*** ***************	송현우
6	금천구 관내 상수도공사	삼대에스디건설(주)	*** ***************	김재엽

연번	공 사 명	도급자	현장대리인 (전화번호)	담당자	비고 (공사감독)
7	당산동1가 40-16 외 5개소 배급수관정비공사	도아기업(주)	*** ***************	최경서	*** ***************
8	당산중학교앞~영등포고가차도간 송배수관정비공사	㈜가빛	*** ***************	구본천	*** ***************
9	양평동1가 5-1~당산동2가 1외 5개소 배급수관정비공사	경운산업개발(주)	*** ***************	김진태	*** ***************
10	대림동 700-10~845-14번지 외 10개소 배급수관정비공사	한샘건설(주)	*** ***************	전소영	*** ***************
11	가산동 459-40~533번지외 4개소 배급수관정비공사	오성씨앤씨(주)	*** ***************	김재엽	*** ***************
12	난곡동 649번지 주변 외 8개소 배급수관정비공사	인포건설(주)	*** ***************	송현우	*** ***************
13	낙성대동 857 외 3개소 배급수관정비공사	신한엔비텍(주)	*** ***************	서장원	*** ***************
14	독산배수지~독산로84길 앞 송배수관정비공사	만석공영(주)	*** ***************	김선호	*** ***************
15	가산동 319-7번지간 송배수관정비공사	도경이앤씨(주)	*** ***************	김선호	*** ***************

- 주요 기전시설물 현황

(단위 : 개소)

구분	계	배수지	아리수 울림터		유량계	전기방식	CCTV	비고
			가압장	증압장
계	249	20	9	13	56	76	75

○ 점검방법

- 공사장 담당자와 건설사업관리기술자와 합동점검

- 기전시설물은 기전팀에서 자체 점검

○ 주요 점검사항

- 비상연락체계 구축 및 사전점검

- 공사구간 내 토사유출로 인한 빗물받이 막힘 예방

- 유수에 방해가 되는 공사자재의 관리여부

- 진행중인 공사장의 배수시설에 대한 점검

- 각종 공사안내간판과 가시설 등 사전점검

- 기전시설물(전주, 전선, 배수펌프 등) 점검

- 아리수울림터(가압장 및 증압장) 모터펌프 정상 작동 여부

- 기타 태풍 및 집중호우로 인한 시설물 안전관리에 필요한 사항

□ 점검 및 조치결과

○ 점검결과

- 공사장 분야 지적사항

▹ 독산배수지 배수로 퇴적

▹ 안전휀스 철거 및 공사장 자재 적치 미흡 등

※ 붙임 “점검결과 총괄표” 참조

- 기전시설물 분야 지적사항

▹ 사당5증압장 토출 관압계 제어선 불량

○ 조치결과

- 공사장 분야 지적사항에 대하여는 시공업체로 하여금 조치 완료

- 사당5증압장 토출 관압계 제어선은 전기설비 계약업체에 교체 지시

□ 향후계획

○ 공사중인 공사장 및 기전시설물 순찰강화 및 비상연락체계 유지

○ 전기안전관리자 비상대기 조치 : 2018.8.23.(본부장지시사항)

붙 임 : 1. 점검결과 총괄표 1부.

2. 공사장 점검사진 1부.  끝.