‘작은변화! 더 큰 감동 함께하는 119’
	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령대상 확인점검 결과 보고(풀하** 등 3개소)

1. 예방과-8808(2018. 8. 23.) 『조치명령대상 확인점검 계획(풀하** 등 3개소))』과

관련입니다.

2. 위와 관련하여 서울시에서 실시한 2018년 용산소방서 기관운영 감사 현장확인 결과 지적된

조치명령 대상에 대한 이행 확인점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

대 상	주 소	조치명령내용	확인자	확인일 및 결과
****	*******	- 구획된 실(전실)에 감지기 미설치 - 휴대용 비상조명등 고장 (10호, 25호 입구)	장.박래성 교.정성현	‘18. 8. 23. 완비
*****	*******	- 피난구유도등 부적정(단방향) 설치 - 3~5층 지지대에 완강기를 장착하지 않음(권고사항)	장.박래성 교.정성현	‘18. 8. 23. 완비
******	*******	- 간이스프링클러 가지배관에 수도배관 연결(세면기 사용)	장.박래성 교.정성현	‘18. 8. 23. 완비

붙임 : 조치명령서 3부.  끝.

담당자	박래성		검사지도팀장	김성문		예방과장	08/24 고재일
협조자	담당자	정성현
시행	예방과-8893	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-790-6676	/전송	02-749-1977	/	201205106@seoul.go.kr	/	부분공개(6)