문서번호	누수방지과-7990
결재일자	2018.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		누수방지과장		시설안전부장
김영일		유승효		08/28 이규상
협 조

2018년 7월 공급량 분석 보고

2018. 8.

시설안전부 누수방지과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 7월 공급량 분석 보고

2018년 7월 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(7월): 105,518천㎥ ⇒ 전년 대비 2,291천㎥(2.22%) 증가

(단위 : 천㎥, %)

구 분		2017년	2018년	증/감량	증/감율
7월 공급량	총 공급량	103,227	105,518	2,291	2.22
	일평균 공급량	3,330	3,404	74	2.22
7월 (누계)	총 공급량	667,491	677,028	9,537	1.43
	일평균 공급량	3,149	3,194	45	1.43

※ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

※ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

Ⅱ		공급량 분석

□ 총 괄

○ 2018년 7월 총 공급량은 105,518천㎥으로 전년 동월 대비 2,291천㎥ 증가(2.22%)하였으며, 일평균 공급량은 3,404천㎥으로  74천㎥ 증가

○ 2017년 7월 보다 인구가 102천명 감소하였고,  누수 발생건수는 76건 감소(652건→576건)하였고 누수 발생량도 18,071㎥ 감소함.

○ 일평균 기온은 27.8℃로 전년대비 0.9℃높고, 최고 평균기온이 32.1℃로 전년대비 1.7℃높고, 최고기온이 38.3℃로 전년대비 2.9℃ 높았음

또한 전년 최고기온 35.4℃이상보다 높은 날이 7일간 계속되었음

○ 강우일수 9일로 11일 감소, 강우량 435.4mm 감소(621mm→185.6mm)

※ 전체적으로 전년대비 기온상승과 강우일수 및 강우량 감소로 인해 공급량이 증가하였으며, 특히 7월 중순이후 폭염과 열대야 현상으로 공급량 대폭 증가

□ 분야별 변화 분석

❍ 사업소별 공급량 증감

(단위 : 천㎥)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
공급량 (7월)	2018년	105,518	13,700	11,080	13,517	10,421	14,164	16,120	12,892	10,663	2,960
	2017년	103,227	13,254	11,188	13,228	10,335	13,654	15,835	12,482	10,631	2,621
증 감 량		2,291	446	-108	289	86	510	285	410	32	339
증 감 율(%)		2.22	3.37	-0.97	2.18	0.84	3.74	1.80	3.29	0.31	12.93

- 2018년 7월 공급량은 전년 동월 대비 2,291천㎥ 증가

- 서부는 북아현, 수색, 증산 뉴타운 이주등에 따른 공급량 감소

❍ 사업소별 수전수 증감 현황

(단위 : 천전)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2018년 7월	2,145	211	283	297	291	339	301	197	226
2017년 7월	2,118	209	279	290	288	332	293	200	226
증/감	27	2	4	7	3	7	8	-3	0

- 강남수도를 제외한 대부분 사업소 수전수 증가

❍ 사업소별 인구 증감 현황

(단위 : 천명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-102	-7	-11	-6	-22	-16	-9	-21	-10
2018년 7월	9,807	948	1,169	1,419	1,212	1,473	1,501	985	1,099
2017년 7월	9,909	955	1,180	1,425	1,234	1,489	1,510	1,006	1,109
증감률(%)	-1.0	-0.7	-0.9	-0.4	-1.8	-1.1	-0.6	-2.1	-0.9

▸ 7월말 서울시 전체 인구는 9,807천명으로 전년 동기 대비 102천명 감소

- 인구감소 102천명에 의한 공급량 변화 예상량: 1,097천㎥ 감소

* 감소량: 102천명 × 347ℓ/일․인 × 31일 = 1,097천㎥

❍ 사업소별 세대수 증감 현황                             (단위 : 세대)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	30,020	2,345	3,210	8,691	222	4,440	11,063	-4,451	4,500
2018년 6월	4,243,687	429,723	512,149	638,387	498,319	604,857	710,892	402,979	446,381
2017년 6월	4,213,667	427,378	508,939	629,696	198,097	600,417	699,829	407,430	441,881
증감률(%)	0.7	0.5	0.6	1.4	0.1	0.7	1.6	-1.1	1.0

- 2018년 7월 세대당 평균 인구수 2.31명(인구수는 감소, 세대수는 증가)

❍ 1인 1일 급수량

-  2018년 7월 ‘1인 1일 급수량’은 347ℓ로 전년 동월 336ℓ보다 11ℓ증가

❍ 기온 및 강우량 변화

- 일 평균기온 및 평균 최고, 최저기온

▸ 7월 일평균 기온은 27.8℃로 전년 26.9℃에 비해 0.9℃ 높음.

▸ 7월 일평균 최고기온은 32.1℃로 전년 30.4℃에 비해 1.7℃ 높음.

▸ 7월 일평균 최저기온은 24.2℃로 전년 24.3℃에 비해 0.1℃ 낮음

- 월간 강우일수 및 강수량

▸ 강우일수는 9일로 전년의 20일보다 11일 적으며, 강우량은 185.6㎜로 전년의 621㎜보다 435.4㎜ 감소

❍ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2017년 7월			2018년 7월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	전년대비 증감
7. 1 ~ 7. 7	23.1	30.3	3,349	21.8	28.3	3,318	-31
7. 8 ~ 7.14	23.9	30.1	3,354	22.4	28.5	3,316	-38
7.15 ~ 7.21	24.6	31.0	3,362	24.1	34.0	3,477	115
7.22 ~ 7.31	25.3	30.3	3,277	27.2	36.1	3,473	196

* 7월중 1일 최고 생산량은 7.24(화) 1일 최고기온 36.8℃인때 3,549,500㎥었음

❍ 평균기온 및 강수량 현황

구 분	2016년 7월	2017년 7월	2018년 7월	전년 대비
일 평균기온(℃)	26.2	26.9	27.8	0.9
평균 최고기온(℃)	29.8	30.4	32.1	1.7
평균 최저기온(℃)	23.3	24.3	24.2	-0.1
강우일수(일)	17	20	9	-11
강우량(㎜)	358.2	621	185.6	-435.4

※ 최근 3년간 기온 현황

※ 최근 3년간 일평균 기온 변화

❍ 구경별 누수복구 현황                                                                                                     (단위 : 건, ㎥)

구 경 별	2017년 7월		2018년 7월		전년 대비
	건수	누수량	건수	누수량	건수	누수량
계	652	53,585	576	35,514	-76	-18,071
15~50㎜	516	18,468	492	15,314	-24	-3,154
80~100㎜	74	18,536	45	8,123	-29	-10,413
150~200㎜	35	6,931	22	9,725	-13	2,794
250~400㎜	18	6,156	9	1,647	-9	-4,509
500㎜이상	9	3,494	8	705	-1	-2,789

○ 사업소별 누수복구 현황

(단위 : 건, ㎥)

구분	계		중부		서부		동부		북부		강서		남부		강남		강동
‘18.7월	576건	35,514	30	3,767	59	2,422	83	7,702	82	873	111	13,898	125	739	35	2,946	51	3,167
‘17.7월	652건	53,585	121	22,699	74	8,184	97	3,718	67	997	79	5,911	137	3,094	34	6,663	43	2,319

○ 사업소별 공공용수 사용 현황 (2018년 7월)

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	117,247	50,709	18,367	10,721	11,619	5,565	9,234	2,895	8,137
연간 단가	14,147	2,124	6	376	9,954	-	1,445	232	10
취약 관로	26,347	17,341	48	743	250	1,940	4,174	1,538	313
단위사업	3,880	297	-	640	-	376	2,111	409	47
배수지 청소	10,357	-	9,157	-	-	-	1,200	-	-
물세척수	24,267	2,853	9,156	1,567	941	1,405	304	647	7,394
수계전환 등	38,249	28,094	-	7,395	474	1,844	-	69	373

※ 7월 공급량 105,518천㎥ 대비 0.11% 차지

○ 사업소별 공공용수 사용 현황 (2017년 7월)

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	71,519	17,737	9,456	2,023	20,494	6,752	9,731	2,205	3,121
연간 단가	3,774	938	-	226	344	1,403	673	155	35
취약 관로	15,344	4,799	47	63	1,324	1,906	3,481	1,151	2,573
단위사업	19,326	754	-	296	17,249	678	349	-	-
배수지 청소	8,995	-	4,511	-	-	-	4,484	-	-
물세척수	12,520	1,064	4,898	1,438	1,577	1,900	744	899	-
수계전환 등	11,560	10,182	-	-	-	865	-	-	513

※ 7월 공급량 103,227천㎥ 대비 0.069% 차지

□ 사업소별 공급량 분석 (요약)

<중부> 447천㎥ 증가

- 중구, 용산구, 성북구, 종로구 모두 폭염으로 인한 공급량 증가

- 용산구 공급량 대폭증가(211천㎥, 7.9%증가)원인으로 폭염이외 미군부대 시험급수(미군부대 축소에 따라 한강원수 사용을 중단하고 전량 수돗물 사용계획)

- 사업소 전체인구는 948,309명으로 전년동월 대비 6,915명 감소

- 공공용수량 50천㎥(0.37%) 및 누수탐지 35건 327㎥/일

- 불용관 정비 34개소 새들 잠금 및 누수방지대 설치

- 송배수관 정비공사 6건, 배급수관정비공사7건(50.2%공정)

<서부> 108천㎥ 감소

- 북아현, 수색, 증산 뉴타운 이주등에 따른 공급량 감소

- 수전은 134천전으로 전년동월 대비 0.8천전 증가

(13mm수전 증가: 오피스텔, 다중주택등의 세대별 설치에 따른 증가)

- 사업소 전체인구는 1,169천명으로 전년대비 10.6천명 감소

- 누수탐지 정비 17건 1,228㎥/일, 불용관 정비 12개소

- 공공용수 18,367㎥(공급량의 0.16%), 누수복구 전년대비 –16건 감소

<동부> 289천㎥ 증가

- ‘18년 7월 수전수는 전년대비 1,024전 증가

- 공릉배수지에서 용마배수지 간 수계전환 추진중으로 관 세척 및 퇴수시행에 따른 사용량 증가

- 재개발·재건축 지역 착공 및 상수도관 누수 조기발생(누수탐지29적출), 불용관정비 51건 추진

- 전년대비 누수복구 14건 감소, 누수 발생량 3,984㎥ 증가

- 시계외 전년대비 339천㎥ 증가

<북부> 87천㎥ 증가

- 사업소 수전 296,547전으로 2,733전 증가, 대부분 건물신축에 따른 13mm 가정용 자계량기 2,316수전 증가

- 폭염 및 열대야 현상으로 인해 야간까지 물 사용량 증가

- 지하누수 탐지 건수는 15건으로 전년대비 3건 증가, 방지량은 177㎥/일 감소

- 누수발생 건수는 전년대비 11건 증가, 방지량은 55㎥/일 증가

- 불용관 정비 상계동 1105-657호 외 15개소

<강서> 511천㎥ 증가

- 전년대비 수전수 7,563전 증가에 따른 수돗물 사용량 증가

- 누수복구 110건, 누수(복구)량 8,124㎥ 증가

- 누수탐지 정비 31건 누수복구 1,410㎥/일

- 불용관 정비 28건 정비 (양천구 신정동 998-10외 30개소)

- 공공용수 사용량 5,565㎥, 물세척수 1,405㎥

<남부> 285천㎥ 증가

- 1인가구 증가로 수전은 8.1천 수전증가로 사업소 관내 인구수는 9.5천명 감소하였으나, 1인 세대별 사용량 증가, 7월 15일 이후 장기 폭염에 따른 사용량의 급격한 증가로 공급량 증가 발생

- 누수복구 및 탐지활동 118건 시행으로 696㎥/일 감소 발생

- 노후 배급수관 정비공사 시행(난곡동 649번지 8개소 배급수관정비외 5건)

- 누수탐지 35건 280㎥/일, 수도사업용수 9,234㎥(0.057%)

- 불용관 정비 12개소 정비 새들잠금 20mm등 12건

<강남> 410천㎥ 증가

- 전년동월 대비 인구수 감소 ,수전수 감소, 공공용수량 증가, 누수복구 감소

- 평균기온 상승등에 따른 전년동월 대비 공급량이 410천㎥ 증가하였음

- 대체급수(수계전환)등에 따른 공공용수량은 전년 7월 2,205㎥에서

금년 7월은 2,895㎥으로 전년 동월 대비 690㎥ 증가하였음

- 누수복구는 전년 7월 34건, 방지량 6,663㎥에서 금년 7월 32건, 방지량 3,413㎥으로 전년동월 대비 2건 감소, 방지량 3,413㎥ 감소함.

- 불용관 정비 강남구 청담동 9-12번지등 17개소 새들잠금 등 폐쇄완료

- 누수탐지 정비 9건, 방지량 2,719㎥

<강동> 33천㎥ 증가

- 전년 동월대비 인구 9,712명 감소, 수전수 15전 감소

(강동구 광암1중블록인 둔촌주공 및 송파구 광암2중블록인 거여재개발 지구 재개발 재건축에 따른 인구 감소)

- 누수탐지 및 복구시행 16건 1,791㎥/일

- 지하철 9호선 3단계 구간 집중 누수탐사 실시(‘18.1.18~10.30)

- 노후상수도관 정비 2.247km(마천동17번지외 6개소 배급수관정비공사등 3건), 공공용수량 8.137천㎥

- 불용관 정비 23개소, 방이동 179-10등 23개소 새들잠금, 클램프설치등

Ⅲ		향후 대책

□ 공급량 증·감 원인분석

○ 공급량 증·감에 따른 조정량 변화추세 비교 분석

○ 유량감시시스템을 활용한 공급량 일일 결산

□ 단위사업을 통한 지속적인 추진을 통한 공급량 관리

○ 수도사업소 취약지역(유수율90%미만 중블록, 가압급수지역 등)에 대한 “중블록 유수율 집중관리 특별대책” 에 따른 공급량 관리

○ 중블록 유수율 편차해소 및 완전 고립등 중블록별 공급량 관리

붙임 : 1. 전년대비 공급량 증‧감 현황(2018년 7월) 1부.

2. 2018년 7월 공급량 1부.  끝.