문서번호	시설관리과-15671
결재일자	2018.8.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
★주무관		시설관리과장		북부수도사업소장
박미영		변재홍		08/28 심말숙
협 조
	기전팀장				박성철
	주무관				김성호
	주무관				김대용
	주무관				박상권

「유수율 목표 달성을 위한」 유수율 향상을 위한 자체 중간점검 결과보고

2018. 8.

북부수도사업소

[시 설 관 리 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

「유수율 목표 달성을 위한」

유수율 향상을 위한 자체 중간점검 결과보고

2018년 유수율 목표 95.12% 달성을 위하여 각 분야별 유수율  향상을 위한 단위사업 추진사항에 대하여 중간점검을 실시하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		유수율 목표 및 추진방향

□ 2018년 유수율 목표

❍ 본부(8개 수도사업소) : 95.6%

❍ 우리사업소 목표 : 95.12%

□ 2018년 추진방향

❍ 유수율과 관련된 각 분야별 단위사업 중간점검

❍ 유량감시 시스템을 통한 과학적인 공급량 관리

❍ 단위사업 항목별 유수율 평가 기준에 따른 추진실적 관리

Ⅱ		현 황

□ 2018년 유수율 현황

(2018. 6.현재)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	비고
2018년 목표(%)	95.6	90.98	97.11	97.42	95.12	94.43	94.84	97.62	97.76
유수율 (%)	95.99	90.78	98.51	97.69	96.85	94.85	93.80	97.66	99.31
목표 대비(%)	0.39	-0.20	1.40	0.27	1.73	0.42	-1.04	0.04	1.55

□ 가압급수 구역별 유수율

(2018. 6.현재)

구 분	번동증압	수유증압	우이1증압	미아가압	미아1증압	미아2증압	419증압
유수율 (%)	53.91	94.91	75.90	79.01	94.55	111.24	128.53

Ⅲ		그간 추진사항

□ 유수율 실적

❍ 유수율 목표달성 : 유수율 목표 대비 1.73% 증가(목표95.12/실적96.85)

❍ 전년대비 상승률 1위 : 꾸준한 공급량 관리로 유수율 향상

□ 가압급수지역 유수율 향상을 위한 특화사업 시행

⇒ VBA 자체개발 프로그램 활용한 수전비교 분석

∘ GIS상 구축된 수전내역과 아리수 인포 수전내역 비교 확인(절차)

시설물관리 → 임의지역 시설물검색 → 기타 상수시설(옵션선택) → GIS상의

급수구역 수전현황 검색 → 엑셀변환 → 아리수인포시스템 수전대조  → 변경내역

요금과 통보

♣ 수전대조 프로그램 엑셀 VBA(visual basic application)를 응용하여 개발

❍ 가압지역 VBA수전관리 프로그램』활용실적

- 기   간 :  1차 - 2018. 5. 10. ~ 2018. 8.  24.

2차– 2018. 8. 27. ~ 2018. 10. 30.

- 수전변경 요청 건 : 1차 - 237수전(미아2증압 외 5개소)

❍ 가압급수구역 7개소 중 적정 유수율 (2개소) : 수유증압, 미아1증압

❍ 담당별 경계밸브 조사 및 수압체크로 경계지역 정확히 확인, 누수여부 탐지

❍ 프로그램을 활용하여 2차 수전수 변경 요청(요금과) 예정 : 2018. 10. 30까지

❍ 가압장 유수율 담당자별 관리시행 : 총7개소에 대한 적정유수율 달성

구 분	번동가압	수유증압	우이1증압	미아가압	미아1증압	미아2증압	419증압
담당자	최형진	최형진	김지훈	정성식	정성식	정성식	이태화

□ 배급수관 정비공사 시행 및 기존관 철거

❍ 수유동83-4~685-3 외 6개소 배급수관 정비공사

-  공사개요 : D=20~300mm, L=1,414m

-  추진실적 : D=80~300mm, L=868m(추진율61%)

❍ 기존관 철거

- 기존관 철거 : 699m(80%)

- 철거율 100% 유지할 수 있도록 조치 예정

□ 불용관 정비

❍ 누수복구, 급수공사(폐전) 및 각종 상수도공사시 발견된 불용관을

분기점에서 완전 폐쇄 조치

❍ 상수도공사시 발견되는 불용관은 누락되는 사항없이 철저히 분기점

에서 폐쇄, 기존관 미폐쇄로 인한 신발생이 없도록 조치

❍ 공사명별 점검내역

공 사 명	작업지시 건수	미정비불용관	비 고
미아1동외4개동 상수도공사	138	없음
수유1동외8개동 상수도공사	181	없음
북부관내 누수복구공사	552	없음

□ 누수복구 사후관리

❍ 누수로 발견된 노후관 기록(리스트) 유지관리 : 5건

❍ 관리대장상 미정비된 노후관 정비계획 수립시행 : 8월말

❍ 관리대장상 미정비된 노후관 정비시행 예정 : 1건

□ 과학적인 중블록 공급량 분석관리

❍ 체계적인 공급량 증감 원인분석으로 체계적인 유수율 관리(매일, 매월)

❍ 유량감시시스템(블록 통계)에 의한 과학적인 공급량 분석관리 시행

- 유량감시 시스템 활용으로 일일 공급량 분석 유량변동사항 체크

□ 재개발․재건축 지역관리

❍ 점검대상

구분	합계	사업시행인가	관리처분계획인가	착공
북부	12	3	5	4

❍ 관리계획 수립시행 : 시설관리과-694(2018. 1. 11.)

❍ 관리실태 점검

- 분기별 점검 시행 : 현재 2분기까지 정상 완료

- 누수발생 유무, 배수관 분기점 미폐쇄 여부: 없음

- GIS시스템 입력 여부 : 입력 완료

□ 유량계 및 유량감시시스템 관리

❍ 유량계 점검대상

구분	합 계	구역	중블록	가압장	배수지
북부	38	3	5	28	2

❍ 유량계 상·하반기 점검시행 : 점검체크리스트에 의한 점검

❍ 유량감시시스템 상시 운영관리 상태점검

- 시설물 변동사항, 관리대장 정비지연 건 : 없음

- 시스템 계측장애 자료 보정 지연 건 : 없음

❍ 유량계 관리, 고장, 통신장애 업무처리 지연 건  : 2건

⇒ 통신장애에 대한 장래 개선방안 마련 예정

□ 중블록 유수율 목표관리

❍ 중블록 유수율 현황

(2018.6월 현재)

구분	월계1중블록	북악4중블록	월계2중블록	공릉1중블록	공릉2중블록
목표(%)	과소·과대 적용 기준 구간(89.6%~100%)
유수율(%)	95.18	98.24	97.11	97.0	97.11

⇒ 중블록 유수율(5개소) : 목표대비 편차없이 양호

❍ 현재까지 추진현황

- 월계1중블록, 월계2중블록간 경계밸브 점검

․점검현황 : 도봉구 쌍문동 423-99외 7개소

- 월계1중블록, 북악4중블록간 경계밸브 점검

․ 미아동 864-31 숭인시장 앞 D=900mm 외 15개소

- 블록 간 경계밸브 매월 1회 이상 점검 실시  : 직원, 직반장 합동시행

□ 유수율 특화사업(유공실적)

❍ VBA를 활용한 가압급수구역 수전관리 프로그램 제작 활용

- 가압급수구역 정확도를 높이고 신속한 처리로 체계적인 실적관리

Ⅳ		중간종합평가

□ 유수율 중간평가 결과(자체)

연번	평 가 항 목	배점	중간평가(예상)	비 고
	계	70	65.4
1	유수율 증대실적	40	39.5	양호
2	불용관 정비	3	3.0	양호
3	누수복구 사후관리	3	2.6	보통
4	재개발·재건축 관리	6	6.0	양호
5	유량계 및 유량감시 시스템 관리	6	5.8	보통
6	가압급수 지역 관리	4	2.0	부진
7	중블록 유수율 목표관리	5	5.0	양호
8	유수율 유공실적(특화사업 등)	3	1.5	보통

□ 보완 및 개선사항

❍ 가압급수구역별 적정 유수율이 7개소 중 2개소로 부진사항

- VBA프로그램 활용(2차 수전변경작업) 및 블록별 경계밸브조사(수압, 누수) 로 하반기 보완 시행

❍ 유량계 관리, 고장, 통신장애 업무처리 지연사항

- 통신(KT)상태 영향으로 발생되는 지연 문제점 해결방안 마련

❍ 유수율 향상방안 특화사업 : 하반기 1건 시행

- 기   간 : 2018. 9. 1 ~ 10. 30.

- 안   건 : 직원 상호간 소통회의을 통한 주제 도출

Ⅴ		향 후 계 획

□ 유수율 관련 담당자 간 정기회의 실시(1회/월) : 전달사항, 교육

❍ 업무추진 과정에서 발생된 문제점 및 애로사항을 직원 상호간 의사

소통을 통하여 해결방안 모색

❍ 중블록, 가압구역별 공급량 분석자료 활용 보고회 개최

□ 가압급수구역 직원 책임제를 통한 유수율 목표달성

❍ 가압급수구역 경계밸브 점검 --------------- 직반장과 합동점검

❍ 점검결과 수전변동 발생시 즉시 통보------------------- 요금과

❍ 적정유수율 미도달 가압지역에 대한 문제점 도출 및 개선사항 마련

붙임: 2018년 유수율 향상 추진사업 평가매뉴얼 1부. 끝.