문서번호	시설관리과-15786
결재일자	2018.8.29.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	강동수도사업소장
송종학	김태형	08/29 윤순용
협 조	급수운영과장		김태헌
	주무관		임인택

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

누수발생 현황************ 및 향후계획 보고

긴급 누수복구 가상훈련 실시계획

2018. 8.

강동수도사업소

시설관리과

누수발생 현황************ 및 향후계획

하남시 감북동 391-10번지(서하남IC 입구)앞 ****************** 누수발생에 따라 긴급 가복구를 시행하고 그에 따른 향후 계획을 보고드림

Ⅰ		누수발생 현황

▢ 누수발생

○ 일시: 2018. 8. 8.(수) 02:20

○ 위치: 하남시 감북동 391-10번지(서하남IC입구)

○ 관종 및 구경: ***************************

○ 누수원인: 관 노후로 인한 자연누수

○ 누수부위: *********************

▢ 단수 및 피해상황: 없음

▢ 누수발생 위치도

▢ 누수복구 조치 내용

○ 02:20~04:30: 하남시에서 서울시 관로 누수 신고로 하남시, 수자원공사, 강동수도사업소가 합동으로 배관 탐지 등 시행

○ 04:30: 서울시 상수도관으로 판단 되어 하남시 공사팀 철수

○ 04:50: 누수복구업체 도착 및 안전 시설 설치

※ 관로 심도가 깊어 대형 장비 투입

○ 07:10~12:30: 도로굴착 및 누수상수도관 일부 노출(누수부위 미확인)

○ 12:30: 굴착심도가 깊고 누수로 인해 토사가 붕괴되어 확대굴착 시행

○ 16:30: ****** 상수도관 2열확인 하였으나, 하단부에서 물이 나오고, 심도가 깊어 대형장비가 더 이상 굴착하지 못해 이단 터파기를 위해 소형 굴착 장비 추가 투입

○18:15: ********** 분기 퇴수관에서 누수발생 확인 후 목침으로 지수조치 시행(누수 현격 감소)

○ 19:30: 지수조치 완료 후 다시 물이 새어나옴

○ 19:50: 2차 목침 지수조치 시행

○ 20:30: 지수조치 옆에서 또 물이 새어나옴

※ 21:00: 굴착심도가 7.2m가 되어 토사 붕괴 위험이 있고 누수량이 적어 안전조치후 되메우기 시행 결정

○ 다음날 01:30: 침하방지를 위해 골재로 되메우기 완료

(유공관을 설치하여 소량의 누수는 하수박스로 배수)

○ 다음날 03:30: 포장완료 및 안전시설 철거

Ⅱ		추진 방안 및 계획

▢ 누수복구 문제점 및 처리방안

○ 굴착 심도(퇴수관 작업공간까지 약 8.1m)가 깊고 토사에 물이 스며있어 붕괴에 따른 사고발생 위험이 매우 높음.

- 안전한 작업공간 확보를 위해 가시설 설치(공사기간: 약 4주)

· 하남에서 서울 진입 방향 3개차로 전면 통제 시 가시설 설치 가능.

· 가시설 공사기간은 약 4주가 예상되며 교통통제로 인한 극심한 시민 불편 발생 우려가 있음.

○ 퇴수관(D700㎜)이 노후되어 발생하는 누수로서 현재의 누수지점을 복구하여도 추후 인근 지점에서 누수발생의 소지가 있으므로 근본적인 대책이 필요.(퇴수관 폐쇄조치 등)

○ 방안1: 라인스토핑 공법(******)으로 무단수 공사 시행

- 하남에서 서울 진입 방향 3개차로 중 2개차로 통제후 공사 가능하나, 약1,200백만원의 비용이 소요됨.(약 3주 소요)

○ 방안2: *************** 단수 후 시행(공사기간: 약 4개월)

- 본 관로는 노후되어 본부에서 처리방안에 대해 용역 검토 시행 중이며, 2019년말 용역 완료 예정임.

- 하남에서 서울진입 방향 3개차로 중 2개차로 통제후 공사 가능하나, 청담라인에 연결된 ************************************* 필요.(공사비: 약 300백만원)

- 1열로 물 공급시 유속변화로 인해 관내에 적체된 슬라임이 수돗물을 혼탁하게 할 우려가 매우 높음.

- 수계전환 및 수돗물 안정화 작업에 장기간 소요.

▢ 추진 방향

① 가시설 설치는 서울로 진입하는 3개차로 전면통제 시행으로 제외.

② 라인스토핑 공법은 공사비 과다 소요(공사비 1,200백만원)로 제외.

③ 수계전환에 장기간이 소요되나, 향후 본 내용은 시행 예정이므로 청담라인 1열 단수 후 누수복구공사 시행을 추진. ⇒ 본부에 건의

- 수계전환 등은 본부에서 주관 시행

▢ 향후 계획

○ 본부에 단수 가능여부 검토 요청.

○ 본 관로 주공급은 송파구이므로 급수운영과에 협의 요청.

누 수 위 치 도

***************************************************

*******

********************************************************************************

*******

*******************************************************************

.  끝.