문서번호	정수시설과-1954
결재일자	2018.8.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
★주무관		정수시설과장
홍승찬		08/30 代김종훈
협 조
	주무관		임원성

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

CCTV 카메라 고장발생 및 조치계획 보고

2018. 8.

구의아리수정수센터

정수시설과

CCTV 카메라 고장발생 및 조치계획 보고

우리 정수센터에 설치되어 있는 CCTV 카메라 영상(5개소)이 표출되지 않아 점검을 실시하고 그 결과 및 조치계획을 보고하고자 함

□  설비현황(고장 CCTV 카메라 현황)

설비명	설치장소	모델명 (제조사)	화 소	설치연도	비 고
***************	***** *****	******** ********	****	*****	***
***************	*	*	*	*	*
***** *****	*****	*	*	*	*
***** ****	*****	******** ********	*	*	***
***** *****	*****	*	*	*	*

□  점검개요

○ 점검일자 : 2018. 8. 29. (수)

○ 점 검 자 : 공업7급 김태성, 공업8급 홍승찬

○ 대    상 : NVR, CCTV 카메라, 카메라 아답터, 광스위치 허브 등

○ 점검내용 : 전기·통신 선로 및 CCTV 카메라 상태 점검 등

○ 점검결과

- 36, 37, 59 카메라 : 카메라 통신모듈 고장에 따른 카메라와 광스위치 허브 간 통신 불가

- 3, 18번 카메라 : 카메라 전원모듈 고장에 따른 영상 미표출

○ 점검사진

연 번	CCTV 미표출 화면	CCTV 카메라 및 카메라 박스 점검	비 고
1			송수펌프동 지하 1(36번)
2			송수펌프동 지하 1(37번)
3			염소투입동 (59번)
4			연구원별관 (3번)
5			금호아파트 (18번)

□  조치의견

○ 안정적인 시설물 운영 및 감시를 위해 CCTV 카메라를 CCTV 전문업체에 수리를 의뢰하고자 함

□  수리계획

○ 건    명 : CCTV 카메라 수리(송수펌프동 지하1층 외 4개소)

○ 수리대상 : CCTV 카메라 5대

○ 지출방법 : 신용카드(과 법인카드) 결제

○ 소요예산 : 금*********원(금********원)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)

○ 수리업체

- 상호 : ***************************

- 주소 : ********************************************

※ 최저가 견적을 제시한 업체

붙 임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각 1부.  끝.