위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	중요목조문화재 방재인프라(설비, 인력) 운영·관리 철저 요청

1. 중요목조문화재 방재인프라(설비, 인력) 운영·관리 철저 요청(문화재청 안전기준과-4430, 2018.08.30.) 관련입니다.

2. 문화재청에서 중요목조문화재 대상으로 방재인프라(설비, 인력)에 대한 특별점검('18.4.2.~4.26.)을 실시한바 있습니다.

※ 22개소에 대한 점검 결과 지적사항 16건(조치완료;'18.8.24.)

3, 이에, 방재설비(소방, 방범)와 인력의 운영·관리상 일부 미흡한 부분이 있어 알려드리오니 참조하여 방재인프라(설비, 인력) 운영·관리에 철저를 기하여 문화재 보호에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

가. 미흡사항

구분	소방설비	방범설비	기타사항
미흡 사항	ㅇ엔진펌프 부속품 관리 미흡 ㅇ소방배관의 누수 ㅇ소화전함 관리 미흡 ㅇ소방호스 관리상태 미흡 ㅇ불꽃감지기 관리 미흡 - 동작상태 감지가 잘 않되는 제품 운영 - 감지기 감시 각도 조정 필요	ㅇ영상녹화(30일 기준) 부적절 ㅇCCTV 화소수 미개선 - 200만 화소 이상 교체 필요 ㅇCCTV 화각 부적절 - 카메라 앞 수목 걸림 (가지치기 필요) - 피사체와의 거리가 먼 위치	ㅇ소방계획서 미비치 ㅇ현장매뉴얼 미 정비 (특히 연락망) ㅇ안전경비원 근무내용 미 숙지

나. 요청사항

ㅇ 방재시설에 대한 정기적인 점검을 통한 관리 철저

- 소방, 방범설비에 대한 월 1회 이상의 작동 및 기능 시험 이행

- 점검결과 문제점 발견 시 신속한 개보수 철저

ㅇ 안전경비원 관리감독 철저

- 점검 순찰, 설비 사용 및 관리 요령(방법) 숙지 여부 확인 등

ㅇ 소방계획서 및 현장 매뉴얼 현행화, 정기적인 정비 철저.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	한양도성도감과장,서울역사박물관장(시설과장),중부공원녹지사업소장(북서울꿈의숲관리사무소장),업무관리장(수도박물관장),서울시립미술관장(총무과장),종로구청장(문화과장),서울특별시중구청장(건축과장),용산구청장(문화체육과장),성동구청장(문화체육과장),광진구청장(문화체육과장),동대문구청장(문화체육과장),중랑구청장(문화체육과장),성북구청장(문화체육과장),강북구청장(문화관광체육과장),도봉구청장(문화체육과장),노원구청장(문화과장),은평구청장(문화관광과장),서대문구청장(문화체육과장),마포구청장(문화진흥과장),양천구청장(문화체육과장),강서구청장(문화체육과장),구로구청장(문화관광과장),금천구청장(문화체육과장),영등포구청장(문화체육과장),동작구청장(교육문화과장),관악구청장(문화체육과장),강남구청장(문화체육과장),송파구청장(역사문화재과장),강동구청장(문화체육과장),강동구청장(선사유적과장),서초구청장(문화예술과장)
주무관	김동천		국가문화재관리팀장	정진순		역사문화재과장	08/30 정영준
협조자
시행	역사문화재과-14541	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 4층	/
전화	02-2133-2636	/전송	02-768-8873	/	kdc.korea@seoul.go.kr	/	대시민공개