＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	주식회사 동일캔바스엔지니어링
(경유)
제목	영등포정수센터 탈수기 제작 승인도서 검토 결과 회신

1. 우리 시 발전에 협조하여 주시는 귀사의 번창을 기원합니다.

2. 동일 20*******S01(2018.08.23.)호와 관련입니다.

3. 우리 본부와 귀 사간 계약한‘영등포정수센터 탈수기 제작구매설치’건의 승인도서에       대하여 아래와 같이 조건부 승인하오니, 이를 반영하시기 바라며, 기타 의견이 있는       경우 제작 전 연락주시기 바랍니다.

◼ 제작승인도서 승인 조건

도서 목차	내 용	승인 조건
7. 제작 도면 (*******AP-M01A)	▪ 세척수배관 규격 미표기 ▪ Lower Tension Roller와 Base Storage 간격 미표시	▪ 기계배관공사 시행전 규격 협의 바람 ▪ 간격 미표기로 점검공간에 대한 검토불가, Leg 및 Frame Ass‘y 제작전 협의 바람

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	이상록		기전설비과장	조성태		생산부장	08/30 代서한호
협조자
시행	기전설비과-6771	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1335	/전송	3146-1319	/	rock1975@seoul.go.kr	/	대시민공개