전기설비 월간 점검일지(강북.뚝도계열)

문서번호 :	원수관리과-1402	결재	전문경력관	주무관	원수관리과장
결재일자 :	2018.8.31.
			이종팔	김효준	08/31 유통희
수 신 처 :	내부결재

설비명 : 강북·뚝도계열 수배전 설비
1. 기본사항

수전전압/용량	22,900/6600V 6000kVA	발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		㎾
점검일자	2018. 8. 28 ~ 8. 30	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

특고압설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	고 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (KV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
특고압케이블	○				2	VCB반	○				17	EHV-1B	A	22.9	63.4
GCB반	○				6	TIE VCB반	○				2		B	22.9	64.1
MOF반	○				2	콘덴서반	○				16		C	22.9	65.0
PT반	○				2	연계반 TIE	○				4
													N
TIE GCB반	○				1	VCB반(뚝도)	○				7
												HV-GM1	A	6.6	224
NGR반	○				2	TIE VCB반	○				1
													B	6.6	227
TR반	○				2	콘덴서반(뚝도)	○				12		C	6.6	225
													N
												HV-L2	A	6.6	12.4
													B	6.6	13.2
													C	6.6	14.4
													N
												역률(%)	96%
												TR 온도	39℃

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 특이사항 없음

※ 종합의견 란에는 점검결과, 부적합설비 개․보수 의견 및 안전교육 사항 등을 기록

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

설비명 : 강북계열 저압설비
1. 기본사항

수전전압/용량	6,600/380/220V 600kVA	발전전압/용량	380V / 300㎾		태양광		㎾
점검일자	2018. 8. 28 ~ 8.30	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	현장동력반	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (V)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
TR반	○				2	1E	○				1	ACB - 1	A	380	214
ACB반	○				4	2N	○				1		B	380	180
저압배전반	○				2	3N	○				1		C	380	185
정류기반	○				1	4N	○				1
													N
UPS설비	○				3	5N	○				1
												역률(%)	96%
분전반	○				6	6N	○				1
												TR 온도	45℃
수충격제어반	○				1	7N	○				1
						8N	○				1
						9N,E	○				2
						10N,E	○				2
						11N,E	○				2

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 특이사항 없음

※ 종합의견 란에는 점검결과, 부적합설비 개․보수 의견 및 안전교육 사항 등을 기록

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

비상발전설비 점검기록표(강북계열)

											2018년					8월			30일
구 분			원 동 기						발 전 기
기종(모델)			두산 P126T1-2						BSA-300
비상출력			465PS(1시간 정격)						300KW(연속)
정 격 회전수			1800rpm						1800rpm
제 작 회 사			두산 인프라코어						보국전기
연 료 탱 크			BED 내장형(300리터)
제 작 년 월			2009년						2009년
냉 각 방 식			라지에이터에 의한 수냉식						정 격 전 압						380 V
기 동 방 식			시동모터						베 어 링						6315ZZ
차 단 기 명			ACB(LS산전)
점 검 사 항						결과			점 검 사 항									결과
비상정지장치시험						해당없음			조속장치			◦ 이상음 ◦ 누유						○
부하운전시험						해당없음			상용전원측과 접속상태 적정 여부									○
부하차단시험(무부하 가동운전)						○			배․분전반 및 보호시설의 적정 여부									○
연료유계통		◦ 누유 ◦ 저장조 ◦ 밸브류 ◦ 연료유 보급 차단장치				○			접지선 설치상태 및 탈락 여부									○
윤활유계통		◦ 누유 ◦ 유압 및 유온 ◦ 탱크 ◦ 유 청정기				○			축전지 및 충전장치의 적정 여부									○
냉각수계통		◦ 누수 ◦ 냉각수펌프 ◦ 수온 ◦ 유량 조절장치				○			보호장치 설치 및 동작 상태									○
축 수		◦ 진동 ◦ 유량 ◦ 온도 ◦ 이상음 및 냄새				○			계측장치 설치 상태									○
측 정 사 항
절연 및 접지		절연저항		㏁				주파수						60HZ
축전지 측정		전 압		26 V				비 중						무보수 밀폐형
발전기 운전		출력전압		380V			부하전류			A			운전시간(h/m)				5 min
기타사항

[비고]1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시

2. 절연저항은 “발전기코일-대지”간을 측정한다.

3. 결과란은 ○, ×, / 으로 표기