문서번호	시설관리과-20896
결재일자	2018.8.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		남부수도사업소장
구본천	代최경서	김기상		08/31 전영석
협 조
	급수운영과장		代강동길

특정제품선정심사위원회 심의결과 보고

(매설형 센터캡 금속시트 버터플라이밸브 특정제품 선정)

2018. 8.

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

특정제품선정심사위원회 심의결과 보고

(매설용 센터캡 금속시트 버터플라이밸브 특정제품 선정)

당산중학교~영등포고가차도간 송배수관정비공사에 사용할 상수도 자재  “매설용 센터캡 금속시트 버터플라이 밸브”에 대한 특정제품선정 심의 결과를 보고 드림.

1		관련 근거

□ 물품구매 및 공사 발주시 특정제품선정 절차 개선[행정1부시장 방침 제559호]

○ 수입물품 및 특정제품선정심사위원회 구성․운영 요령

- 단일 특정품명을 한개 또는 여러개 구매시 구매금액의 합계가 2천만원을 초과하는 경우 위원회 개최대상

2		특허제품 개요

□ 매설용 센터캡 금속시트 버터플라이 밸브

○ 자재코드 내역(수도자재관리센터)

자재명	규 격	단위	자재코드
수직형 금속시트 버터플라이밸브	600mm	개	31-02-D********0-3-0
	700mm	개	31-02-D********0-3-0
	800mm	개	31-02-D********0-3-0
	900mm	개	31-02-D********0-3-0

3		심사위원회 개최

○ 안 건 명 : 매설용 센터캡 금속시트 버터플라이 밸브 특정제품 선정

○ 일    시 : 2018. 8. 30.(목) 17:00

○ 장    소 : ***********

○ 심의위원(7명)

- 위원장 : ********

- 위  원 : ************************************

- 간  사 : **************

4		심의 결과

□ 대상공사 : ************************

□ 심의결과

‘매설용 센터캡 금속시트 버터플라이 밸브’ 특정제품 선정 안건에 대한 수입물품 및 특정제품 선정심사위원회 심의결과 ‘원안 채택(자재 선정 사용)’ 의결

【주요 심의내용】

□ 매설용 센터캡 금속시트 버터플라이 밸브

○ 시공성 : 설치 방법 및 시간은 일반 밸브 설치와 동일하나, 밸브설치에 따른 구조물 설치가 간단 (구형변실 ⇒ 원형변실) 시공시간 단축

○ 경제성 : 매설형 밸브 설치시 개소당 약 4.5백만원 절감

- 구형변실(D=800㎜) 설치기준 : 15,867천원(밸브포함)

- 원형변실(D=800㎜) 설치기준 : 11,305천원(밸브포함)

○ 종합의견 : 경제성 시공성 확보 및 특정제품 설치에따른 출․퇴근시간

교통혼잡 최소화

5		행 정 사 항

□ 수도자재관리센터에 결과통보

붙임 : 1. 검토의견서 1부

2. 특정제품선정심사위원회 심의의결서 및 의결사항 1부.  끝.