문서번호	전산통신과-4635
결재일자	2017.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★담당자	정보통신팀장	전산통신과장		서울종합방재센터소장
황정윤	배미순	정문수		09/05 이성묵
협 조
	전산운영팀장		서용석
	통신연구팀장		한철희
	담당자		우일영

- 2017년 추석 연휴 대비 종합 점검 및 무중단 운영을 위한 -

119지령 전산·통신 특별 종합 점검 계획

서울종합방재센터

[전산통신과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

119지령 전산·통신 특별 종합 점검 계획

2017년 추석 연휴 대비와 119지령시스템의 무장애·무중단 운영을 위해 방재센터 및 소방관서 지령전산·통신 장비에 대한 특별 합동 종합점검·정비로 119지령시스템의 장애발생 위험요소를 사전에 예방 조치 하고자 함.

Ⅰ		장비 현황

❍ 방재센터 및 소방관서 전산·통신 점검 대상 장비 현황

대상	합계	전산				통신				기타
		서버	네트워크	S/W	UPS/발전기	무선	유선	영상	차량동태
수량	5,800	79	157	1,534	24/98	750	1,461	1,512	114	71

Ⅱ		점검 개요

○ 점검 기간 : 2017. 09. 04.(월) ~ 2017. 10. 12.(금)

○ 점검 대상 : 방재센터 및 소방관서 전산·통신장비 총5,800점

○ 점검 방법 : 방재센터 상황실 전산·통신 합동 점검, 소방관서 전문인력 방문점검

○ 점검단 구성: 2개반 총75명 / 단장 전산통신과장 정문수

구분	전산점검반(34명)	통신점검반(40명)
반장(담당)	전산운영팀장 서용석(교.우일영)	정보통신팀장 배미순(교.황정윤)
유지관리업체	2개사 17명	4개사 32명
기술지원협력사	11개사 15명	5개사 6명

Ⅲ		점검 내용

○ 주요 점검 사항

순번	분 야	점검 사항	비 고
1	지령망서버	○ 로그점검, 장비점검, 성능점검 - 성능, 서버 I/O 대기, 디스크 사용률
2	종합재난망서버	○ 로그점검, 장비점검, 성능점검 - 시스템 상태, 파일시스템, OS, 네트워크
3	네트워크	○ 로그점검, 장비점검, 성능점검 - 시스템 상태, 파일시스템, OS, 네트워크
4	교환기, 방송	○ CTI, IVVR 상태 점검, 전원부, UPS 점검
5	지령접수대	○ 장비점검, 성능점검, 기능점검
6	전원관리	○ 장비점검, 성능점검
7	응용프로그램	○ 기능점검, 데이터 점검, 로그점검
8	GIS프로그램	○ 기능점검, 데이터 점검, 로그점검 - 지도서비스 확인, 지도DB 확인 등
9	종합재난프로그램	○ 기능점검, 데이터 점검, 로그점검 - 종합재난 프로그램 점검, 유지관리시스템 점검
10	119안전지도프로그램	○ 기능점검, 데이터 점검, 로그점검 - 소방안전지도 프로그램 점검 등
11	지령장비 전원공급	○ 지령장비 UPS 점검 및 비상발전기 가동 시험 - 소방서 청사 정전테스트 및 UPS 전원공급점검 - 119안전센터 인버터발전기 가동시험
12	무선 통신	○ 중계기 채널 시험 및 각 서 송수신 점검
13	유선 통신	○ 소방관서 교환기 회선 포트 및 호출시험 점검
14	종합상황판	○ 영상표출시험점검, 제어장치 및 출력 기능점검
15	유·무선 녹취	○ 녹취데이터 점검, 백업장비 점검, 기능점검
16	영상장비	○ 영상 품질 송수신 상태 및 제어장치 시험 운영 점검
17	차량동태	○ 서버, 네트워크, 보안장비 기능 점검, 로그점검 ○ GPS 수신기 및 단말기 장비 점검
18	일제방송 및 비상전파	○ 일제방송 시험점검, 동보문자 전송점검

Ⅳ		행정 사항

❍ 매주 1회 특별 종합 점검 추진 실적 점검 회의 실시

❍ 각 분야별 119지령시스템에 대한 위험요소 사항 분석

❍ 중요조치사항은 119지령위험도 평가 후 별도 계획 수립 진행. 끝.