문서번호	시설과-5368
결재일자	2018.8.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	주무관		시설과장		관리부장		서울대공원장
이재균	代백강석		오임석		심상원		08/31 송천헌
협 조
	전략기획실장					代임보영
	총무과장					이행용
	주무관					이춘한

- 오수처리장 폭기시설 개선공사 실시설계 - 용역 결과물 검토 및 공사추진계획 보고

2018.08

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 오수처리장 폭기시설 개선공사 실시설계 -

용역 결과물 검토 및 공사추진계획 보고

서울대공원 오수처리장 노후한 제1라군조의 폭기시설을 제2라군조에 신설하기 위한 용역 『오수처리장 폭기시설 개선공사 실시설계』 결과물에 대한 검토의견 및 공사추진계획을 다음과 같이 보고합니다.

1				용 역 개 요

용 역 명 : 오수처리장 폭기시설 개선공사 실시설계

용역업체 : 주식회사 엔비로

계약금액 : ********

용역기간 : '18. 6. 20 ~ '18. 8. 18

과업주요내용

- 제2라군조 내 폭기시설을 신설(제1라군조 수중포기기 및 교반기 연계 포함)

- 제2라군조 폭기시설의 적정 용량 산정 및 배관분포 적정성 검토

- 동력제어반 설치 검토 등

2				추 진 경 과

‘18. 04. 16 : 오수처리장 폭기시설 개선공사 추진계획 수립

‘18. 05. 24 : 기술용역 타당성 심사 요청

‘18. 05. 24 : 기술용역 타당성 심사 결과 통보(기술심사담당관)

‘18. 06. 04 : 용역 발주

‘18. 08. 18 : 용역 성과품 제출(엔비로 → 대공원 시설과)

3				용 역 결 과

서울대공원 오수처리장 폭기시설 개선공사

○ 총 공사비 : *********

- 공사 범위

· 배관공사 1식(65A~300A×1.5km, STS304)

· 계측제어공사 1식

· 1차측 전기공사 1식

· 터보블로워(55KW×4대) 및 수중펌프(15KW×3대) 설치1식

· 기타 배관 지지대 및 철근구조물 설치 1식

○ 사업수행 문제점

- 당초 사업비는 제2라군조 폭기시설 신설에 연차사업(2개년) 총 6억원으로 추진하였으나,

- 설계용역 현장조사 결과 폭기시설의 중요 장비인 터보블로워 가동을 위한 소요전력이 기존 전기용량만으로 가동할 수 없어 추가적인 1차측 전기설비 공사가 필요하고,

- 제2라군조에서 CAP시스템으로 오수를 이송하는 이송설비(펌프 등)가 임시설치되어 있고, 설비의 노후 등으로 교체가 필요한 실정으로 이를 적정 위치에 신설할 필요가 있어 이를 반영한 용역설계 결과 당초 사업비 보다 증가 *****************************

4				검 토 의 견

최종결과물 검토의견

○ 용역결과, 전기용량 증설 및 노후 설비 교체 등으로 당초 예상 공사비 보다 많은 882백만원의 예산이 소요되는 것으로 나와 정상 가동 및 유입수  처리 등을 위해서는 추가 예산확보 및 사업기간 연장이 필요함

- 당초 2개년 연차사업을 3개년(‘18~‘20) 연차사업으로 변경하여 사업 추진.

※ 추가되는 공사비는 2019년, 2020년 본예산에 반영요구

5				공 사 추 진 방 법

공사범위 : 배관 1.5km 신설(스텐인레스 배관), 터보블로워, 이송설비, 1차측전기 등

오수처리장 폭기시설 개선공사 도면(제2라군조 신설 배관도)

추진방법

○ 1차분 : 오수처리장 폭기시설 개선공사 시행

- 터보블로워 2set 및 스텐인레스 배관 (D65~300×750m) 등 설치

○ 2,3차분 : ‘19~‘20년 예산 확보 후 개선공사 시행

- 오수 이송설비, 전기용량 증설공사, 터보블로워 2set 등

6				소요예산

소요예산 및 예산과목

○ 총소요예산 : ***************************************************

○ 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비.

7				향후 계획

2018.10~12 : 1차 공사시행(터보블로워 2set 및 배관 750m)

2019. 2 ~ 5 : 2차 공사시행(이송설비공사, 1차측 전기공사)

- 2차공사 완료 후 제2라군조 시험운행 시행

2020. 2 ~ 5 : 3차 공사시행(터보블로워 2set 및 배관 750m)

- 3차공사 완료 후 주 사용시설로 전환(제1라군조 ⇒ 제2라군조).  끝.