수 질 실 험 일 지 (9/2)

주무관	정수과장			결재
김왕주	09/03 김효상
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-5363

□ 근무현황

일 자	2018. 9. 02(일)	시험자	홍현기 / 조항철
날 씨	맑음
기 온	24℃ / 29℃
기 압	1,015 Pa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.0	7.0	6.9	6.9
탁도	40	73	0.05	0.05
잔류염소(착수정)	0.44	0.30	0.61	0.59
수온	23.7	23.8	23.8	23.6
색도	4	4	0	0
알칼리도	35	30	33	30
NH3-N	0.07	0.12	불검출	불검출
맛	-	-	무미	무미
냄새	흙냄새	흙냄새	무취	무취

○ Jar-Test

구분 일시	응집제종	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAHCS	18 ~ 28	24	-
오후(19:00)	PAHCS	27~32	30	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류		구분	이취미
	10:00	19:00		2-MIB	Geosmin
전체	1,760	-	원수	-	-
규조류	1,450	-
cyclotella	120	-
Aulacoseira	780	-
Synedra	100	-
기 타	450	-	정수	-	-
남조류	160	-
Oscillatoria	-	-
Microsystis	-	-
Phormidium	160	-
녹조류	150	-
기 타	-	-

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	PAHCS 26 PAHCS 28	28 30	15:40 17:05	원수탁도 상승 원수탁도 상승
알칼리제	5	-
CO2	-	-
오존(O3)	0.5	-
과수(H2O2)	0.01	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.