복    명    서

등록번호	시설관리과-24752

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황승섭	강정구	09/03 천성훈

	명에 의거 동대문구 소재 **********대하여 저수조(물탱크) 청소대상 제외여부 확인을 위한 현장 조사를 실시하고 아래와 같이 복명합니다.
2018. 9. 3.
복명자 : 직 지방시설주사보 성명 : 황 승 섭

건 물 명		*********
건물현황	건 물 주 (대표자)	***	소 재 지	******************
	관 리 자	***	전화번호	************
	건물용도	***	가 구 수
	건물현황	자하2층, 지상5층	수 압	3.2kg/m2
저수조 (물탱크) 현황	설치위치	개수(합계)	용랑(㎥)	재 질
	지하2층	1	90	smc
	옥상
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	저 수 조 사용여부	미 사 용
	물 탱 크 철거여부	미 철 거
	배관구조 변경여부	밸브 차단후 직수 사용
	관련도면 검 토
	기 타
조사자 의견		* 본 건축물은 지하2층 지상5층으로 ************************************지상5층 수압이 2.5kg/m2 이상으로 직수로 사용함에 불편함이 없는 것으로 판단되어 저수조 청소 및 수질검사 대상에서 제외 하고자 함.

저수조 등 현황 사진

건물전경	밸브차단
물탱크	수압확인

끝.