재난NO!, 안전WANT!
	노원소방서
수신	노원구청장(건축과장)
(경유)
제목	다중이용업소(영화관) 완비증명서 발급에 따른 건축법령 확인요청

1. 평소 소방행정 발전에 적극 협조하여 주신 귀 청에 깊은 감사를 드립니다.

2. 다중이용업소 안전시설등 완비증명서 발급 업무처리에 따른 영화관의 복층구조 내부계단에 설치한 층별 방화구획 방화셧터의 설치 기준 적합 여부를 확인 요청하오니, 민원서류 임을 감안하여 확인 결과를 조속한 시일 내에 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상 : *******

나. 위    치 : ***********

다. 신 고 인 : *************************)

라. 건물구조 : 철근콘크리트조 지상8층/지하2층 연면적 5,225.88㎡

마. 영업장면적 : ********************************)

바. 확인사항

○ 복층구조 지하1층,지하2층 연결 내부계단에 설치된 층별 방화구획 방화셔터 설치

기준 적합 여부

- 층별 방화구획을 방화문이 아닌 방화셔터로 설치됨.

- 지하1층 내부계단을 통하여 지하2층으로 출입하는 상태임.

- 지하2층의 방화셔터가 일체형이 아닌 일반형 구조로 설치되어 출입구가 없는 상태임.

붙 임 : 1. 건축물관리대장 1부.

2. 지하 1층, 2층 평면도 각 1부.  끝.

	노원소방서장
담당자	장기석		검사지도팀장	유용덕		예방과장	09/03 정동민
협조자
시행	예방과-13089	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 (하계동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	948-4119	/전송	949-4119	/		/	부분공개(6)