『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-18324		정준석	이준호	09/03 김홍준

성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항
임헌대	은평구 긴급 누수복구	1. ********************* NO.627T60-1 - 누수원인 : 밸브노후 - 밸브 25 접합부 누수 - 밸브 25㎜ 밸브교체 2. ********************* NO.638 - 누수원인 : 노후 - 주철 80 직관부 누수 - 주철 80/80 누수방지새들설치 3. ******************** NO.639 - 출동확인 누수처없음 4. ***************** NO.640 - 누수원인 : 손괴(원인자) - SSP 50 접합부 누수 - 계량기 50㎜ 앵글밸브교체
김동건	마포구 긴급 누수복구	하절기 휴가 8/29~31
오의환	서대문 긴급 누수복구	1. ****************** NO529 - 출동하수도 2. ******************** NO526T52 - 횡방향 GS25mm 접합부누수 - 주철80/25 새들설치 - SSP25*3.1m 중간개량 - 주철80/25새들잠금및 캡설치 3. ************************ NO684 - 탐지요망 4. ***************** NO685 - 출동하수도 5. ********************* NO680 - SSP50mm*1.8m연결 - 보호통

2018년 8월 31일 (날씨:맑음) 금요일

별지서식 #8-1호

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2018-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

2018년 9월 1일 (날씨:맑음) 토요일

성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항
오의환	은평구 마포구 서대문구 긴급 누수복구	1. ******************* NO530 - 하수도 2. **************** NO 531 - SSP50mm 몰코 접합부누수 - SSP50~25mm *2.0,m 연결 - 보호통설치(50) 3. ****************** NO532 - 옥내누수 4. ******************* NO533 - 계량기15mm 박킹교체 5. ******************, NO525 - SSP20mm 접합부누수 - 밸브폐쇄(분기점폐쇄지시) 6. *********************, NO641 - 탐지요망 7. ********************* NO642 - 횡방향GS30mm 노후관 - 주철80/30맹새들설치 - 주철80/30새들재천공*2 - SSP30~2.2m연결 8. ******************** NO686 - 계량기15mm 교체(파열) 9. *******************. NO687 - 계량기15mm 교체(파열) 10. ******* - 개인하수도 11. ********************** NO689 - 옥내누수 12. **********************, NO683T50 - 굴착무수 - 재탐요망 13. ******************* NO558-T31-3 - SP125mm 노후관 - 소음으로 주말 개량 주민 민원으로 중단

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2018-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항
오의환	은평구 마포구 서대문구 긴급 누수복구	1. ******** 사업소 지시분 - DP100절관 다용도밸브설치 - 원형제수변설치 2. ********************, NO643 - 횡방향GS20mm 노후관 - DR접합 - 옥내 돌보도 이내로 작업불가 3. ******************** NO644 - 옥내누수

2018년 9월 2일 (날씨:맑음) 일요일

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2018-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(6)