문서번호	정수시설과-3827
결재일자	2018.9.4.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서용택	김현철	代최양교	09/04 김중영
협 조
	행정관리과장		홍맹식
	정수과장		김효상
	주무관		김인준

2018년 자양취수장

전기설비 안전진단 실시계획

2018. 9.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2018년 자양취수장

전기설비 안전진단 실시계획

우리 정수센터 자양취수장의 전기설비 사고예방 및 전력공급 신뢰성 확보를 위한 전기설비 안전진단 과 정전대비모의훈련을 실시하므로써, 안정적인 아리수 생산에 최선을 다 하고 자 함.

Ⅰ		실시근거

안전진단 및 정전대비 모의훈련

「전기사업법」동법 시행규칙 제44조제2항,제7호 및 전기안전관리자의 직무에 관한

고시 제3조의 2항(연차점검)

기전과 제910호(05.09.14) 「전기설비 안전진단 실시계획」

정수시설과 제641호(18.02.23) 「2018년 전기설비 유지관리 계획」

정수시설과 제603호(18.02.22) 「2018년 자양취수장 전기설비 안전관리 계획」

Ⅱ		안전진단 대상

자양취수장 수전설비 및 고압설비

인입선로 이중화 상용(뚝도S/S), 예비(구의S/S) 각 1회선

인입선로	공급변전소		인입케이블(㎟)	수전 전압	이중화 구 축	변압기 용량(kVA)	설치 년도	설치 형태
	S/S	D/L
상용	뚝도	자수	CNCV-W 100[㎟] 1C × 3	22.9kv	이중화	6,000	‘15.11	지중
예비	구의	강변	CNCV-W 100[㎟] 1C × 3			6,000

수전설비 : 22.9KV / 6,000kVA 및 고압전기설비

명 칭	규 격	면	용 도	제작회사	설치년도	비 고
계	22.9KV 6,000KVA	31면/13개
수전설비 (주)	3∅ 22.9KV	7면	수전용	탑인더스트리	2015.11
수전설비 (예비)	3∅ 22.9KV	5면	수전용	일산전기	2016.10
고압모터기동	3∅ 3.3KV	15면	동력용	청석전기	2015.11
저압설비	3∅4W 380V/220V	4면/13개	저 압 동력용	일산전기 외	2015.11

변압기설비

설치장소	형 식	규 격	용 량 (kVA)	수 량	용 도	제작회사	설치년도	냉각방식
계			12600	4
변압기실	유입식	3∅ 22.9/3.3KV	6000	1	수전용	제룡전기	2015.11	자냉식
변압기실	유입식	3∅ 22.9/3.3KV	6000	1	수전용	제룡전기	2015.11	자냉식
전기실	몰드	3∅ 3.3KV/380-220V	300	1	동력, 전등용	제룡전기	2015.11	자냉식
전기실	몰드	3∅ 6.6KV/380-220V	300	1	동력, 전등용	제룡전기	2015.11	자냉식

Ⅲ		안전진단 계획

추진일정

안전진단 일정 : 2018. 9. 20(목), 09:00 ~ 17:00(8시간)

(09:00 ~ 12:00 정전후 진단, 13:00~17:00 무정전 진단)

‣ 2018. 8월 : 한국전기안전공사 안전진단 의뢰 및 일정 협의

( 협의 : 전기안전공사 서울동부지사 )

‣ 2018. 9월 : 안전진단 신청서 접수(예정)

‣ 2018. 10월 : 안전진단 보고서 수령 및 검토

※ 상기 추진일정은 정수장 및 안전공사의 일정에 따라 변경 될 수 있음

주요 안전진단 항목

‣ 특고압수전설비 및 고압모터기동반, 고압배전반

․ 전원품질 분석 및 적외선 열화상 진단

․ 보호계전기 동작시간 특성 분석 및 차단기 연동시험 진단

․ 진공차단기 진공도 측정 및 이상여부 진단

․ 기기열화 및 단자풀림 등 상태 진단

․ 선로 절연저항 측정 및 접지저항 측정 진단

‣ 변압기설비

․  누설전류 측정 및 절연저항 측정 진단

․  절연유 내압시험 및 산가도 측정 진단

‣ 저압전기설비

․  배선, 기기, 접촉불량, 열화 등 상태 점검 진단

․  절연저항 측정 진단

안전진단 수수료

소요예산 : 금10,842,040원

‣ 기본형수수료 : 9,021,400원(설비용량 6000KVA)

‣ 선택형수수료 :   865,000원(전원품질 및 열화상진단)

‣ 부 가  세 액 :   985,640원

예산과목 : 상수도사업비용, 원수 및 취수비, 일반운영비

※ 예산범위내 집행

납부방법 : 정수장 시행 후 일괄 납부

Ⅳ		정전시 사전협의 및 조치 사항

부서별 업무분장

정수과(제어실운영 및 수질관리)

‣ 뚝도 제어실 수계전환 요청

‣ 취수장 전염소 투입기, 계측기 등 가동정지 및 정전시 현장대기 요청

‣ 자양취수장 근무자 정전대비 모의훈련 및 전기설비 안전교육 참석 요청

행정관리과

‣ 취수장 정전시 방호 시스템 가동 불가 통보

‣ 취수장 정전시 출입문 등 개폐 불가 통보

‣ 출입자 통제 철저 요청

정수시설과

‣ 취수장 전기설비 안전진단 및 훈련, 안전교육 등 총괄

외부기관 요청사항

시설관리공단 - 취수장 내 청계천유지용수 설비에 대한 안전진단 병행 실시 요청

구의정수센터 – 취수장 정전에 따른 수계전환 요청

강북정수센터 – 취수장 정전에 따른 수계전환 요청

상수도사업본부(생산부) - 자양취수장 안전진단에 따른 정전 통보

한국전력공사 – 자양취수장 안전진단에 따른 수전점 개폐 요청

전기안전공사 -  안전진단 신청 및 안전진단 인원, 일정 협의

Ⅴ		상용변압기 및 예비변압기 교체 운전

상용변압기 및 예비변압기 절체작업

변압기 교체 사유

‣ 전기설비 교번운전으로 기기의 부하분담, 설비의 효율적 운영, 기기의 내구수명 연장

대    상 : 6000KVA 주변압기 및 300KVA 소내 변압기

‣ 당 초 : 상용 변압기 운전 – MAIN 변압기 1호 운전, 소내 변압기 1호 운전

‣ 변 경 : 예비 변압기 운전 - MAIN 변압기 2호 운전, 소내 변압기 2호 운전

※ 복전 시는 정전시 역순으로 실시하며, 세부 절체 작방법은 별도 작성 첨부

Ⅵ		정전대비 모의훈련 및 안전교육

정전대비 모의훈련 및 안전교육

일    시 : 2018. 9. 20(목) 09:00 ~ 12:00

대    상 : 자양취수장 제어실 근무자

훈련 및 교육 내용

‣ 감전사고 예방 및 안전사고 예방 교육

‣ 취수장 정전시 정전인지 및 순간정전 시 대처 요령

‣ 취수장 정전발생 (주선로 사고)시 예비선로 투입 훈련

‣ 취수장 제어실 근무자로 하여금 응급복구 시나리오에 의거 현장에서 도상 시행

Ⅶ		행정사항

안전진단 일정 관련 기관(부서) 보고(통보)

상수도사업본부(생산부, 급수부, 시설안전부), 구의정수센터, 강북정수장,

중부(북부)수도사업소, 시설관리공단(청계천유지용수)

안전진단 후 조치사항

진단결과 경미한 사항은 자체 해결 및 연간단가 업체 작업지시 조치

진단결과 대규모 예산이 수반되는 사항은 별도 보고서 작성 후 예산에 반영하여 시행

안전진단 수수료 납부 및 보고서 수령

안전진단 결과 관련기관(부서)에 보고

붙  임 : 1. 자가용 안전진단 수수료 내역서       1부.

2. 안전진단 신청서                     1부.  끝.