문서번호	정수시설과-3828
결재일자	2018.9.4.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		代최양교	09/04 김중영
협 조
	주무관			김현철
	주무관			송용배
	주무관			조형섭

2018년 8월 전기설비  점검결과 보고

2018. 9. 3.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2018년 8월 전기설비 점검결과 보고

우리 정수센터 전기안전관리 직무고시 및 전기안전관리계획에 근거하여 8월

주변전실 및 부전기실 정기점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 추진근거

○ 전기사업법 제73조 및 동법 시행규칙 44조 전기안전관리 직무고시 제41조

○ 2018년『전기안전관리계획』[정수시설과-408호(2018.02.08.)]

□ 추진목적

○ 정수센터 수배전설비 정기점검을 실시하여 전기안전사고 예방

○ 송수펌프실, 중계펌프장, 배출수처리장, 여과지 주,부전기실

□ 점검내용

○ 점검일시: 2018. 8. 1 ~ 8. 31

○ 점검인원: 전기안전관리사 이형문 전기안전관리보조원 송용배, 조형섭

○ 점검내용: 특고압 및 고압판넬 온도측정 및 열화상카메라 측정

○ 점검개소: 송수실, 중계, 여과지, 배출수, 오존접촉조 5개소

□ 점검사진

○ 회의일시: 2018. 8. 3(금), 24(금)

○ 참석인원: 정수시설과, 일렉컴, 일렉워크, 경인엔지니링, 베스텍, 유성계전

○ 회의내용: 정수센터 전기실 수배전반 교체 공사 관련 협의

< 공정회의 – 3차 >	< 공정회의 – 4차 >

□ 작업사진

○ 작업개소: 수도박물관 별관 완속여과지 내부

○ 작업일자: 2018. 8. 23

<선로작업>	<작업완료>	<등기구 철거>	<작업완료>

□ 전기안전교육

○ 교육장소: 송수펌프실 전기실 내부

○ 시공업체: 수배전반 개량공사 전기공사 업체 ㈜일렉워크

○ 교육일자: 2018. 8. 16

○ 교육내용: 송수실 전기공사 작업중 안전사고 예방 교육

<수배전반 공사업체 전기안전교육-1>	<수배전반 공사업체 전기안전교육-2>

※ 수배전반 바닥 특고압 고압 저압 작업중 케이블 사고 주의

※ 특고압 및 고압 저압 판넬 작업중 조작실수로 인한 정전사고 주의

□ 점검대상

설 비 명	배전전압	수 량	용 량	부하공급 장소
수․배전반	22.9kv/6.6kv	42면	VCB 24kw 600a 12.5ka	송수,중계,여과지 배출수,소내
변압기	22.9kv/6.6kv	2대	12,000KVA	변압기(송수실)
변압기	6.6kv/380v 220v	2대	750KVA	송수실(소내)
		2대	1,500KVA	제2여과지
		2대	1,500KVA	중계펌프장
		2대	500KVA	배출수처리장
접지변압기	6.6kv/220v	1대	250KVA	GTR(송수실)
		1대	205KVA	GTR(송수실)
비상발전기	380/220v	1대	260kw	관리본관
		1대	360kw	중계펌프장
		1대	130kw	아리수 복구용

□ 점검결과 및 특이사항

전기설비	- 특고압 및 고압 저압 전기설비 육안점검 결과(이상없음) 송수실, 중계, 여과지, 배출수 온도측정 및 열화상카메라 측정(이상없음) 송수펌프실 펌프 및 모터 진동측정(이상없음) 수도박물관 월간 점검(이상없음)
비상발전기점검	관리본관 비상발전기 260[kW] 무부하 시운전(8/16) 중계펌프장 비상발전기 360[kW] 무부하 시운전(8/28) 아리수 복구용 비상발전기 130[KW] 무부하시운전(8/29)
전기안전교육	- 외주업체 전기공사관련 전기사고예방 안전교육 및 관리감독 강화 전기사고 만전기여 - 전기사고 예방을 위하여 안전장구 착용 철저
특이사항	- 송수펌프실 전기실 수배전반 개량사업관련 공사업체 전기안전사고예방 관리 철저 전기실 수배전반 개량공사 3차 공정회의 참석(8/3) 중계펌프장 활성탄흡착지 공동구 전등라인 누전 보수(전기연간단가),(8/9) 정수센터 뚝도D/L 순간정전 발생 21:30분, (8/10) 원 인 : 한전수용가 쥐 침입으로 인한 사고 발생 파급효과 담당자 : 한동성동지점 배전운영과 남윤철(02-2290-5268) 청계천 전기실 수배전반 개량공사 회의 참석(8/14) 2여과지 1층 벽체 전등 스위치 불량 교체 작업(8/16) 전기실 수배전반 교체 공사 사용전검사 관련 전기안전공사 방문 일정협의(8/17) 송수펌프 3호 재설치 완료 고압반 HV-3 VCB 투입 및 시운전(8/21) 전기실 수배전반 개량공사 4차 공정회의 참석(8/24)

붙   임  1. 정수센터 및 수도박물관 7월 열화상측정 및 온도측정표 각 1부

2. 열화상측정 허용온도 판정기준 1부.  끝.