투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.			1005982
	서울특별시보건환경연구원
1005982
수신자	구로구보건소장(지역보건과장)
(경유)
제 목	레지오넬라 검사결과 회보(8/23 구로구)

	서울특별시보건환경연구원장
주무관	박상훈		감염병검사팀장	이집호		질병연구부장	전결 09/04 김일영
협조자
시행	질병연구부-12228	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30 서울시보건환경연구원 감염병검사팀	/
전화	02-570-3419	/전송	02-570-3418	/		/	대시민공개

1. 지역보건과27427(2018.08.23.)호와 관련하여 의뢰하신 검체 8건의 검사결과를 붙임과 같이 회보합니다.

2. 레지오넬라균 균수(CFU/L)에 따른 대책은 아래표를 참고하시기 바랍니다.

레지오넬라균의 균수(CFU/L)에 따른 대책

구분	균수	대책
냉각탑수	1×103 미만 검출	○ 적절한 관리 여부 확인 시설 관리 책임자에게 알리고 관리방법 점검 요청
	1×103 ～ 1×104	○ 재검사하여 균수 재확인 ○ 균수가 같은 범위이거나 상승할 경우 청소 및 소독 등의 대책 강구
	1×104초과	○ 청소·소독 조치 후 재검사 실시 ○ 관리방법 점검 및 개선
급수시설 냉·온수	1×102 ~ 1×103	○ 균검출 검체 수에 따라 조치 수준결정 (20% 미만의 검체에서 검출된 경우) 재검사를 실시하여 다시 검출 시, 청소·소독등 대책 강구, 관리방법 점검 및 개선 (20% 이상의 검체에서 검출된 경우) 청소·소독 등 대책 강구, 관리방법 점검 및 개선
	1×103 초과	○ 필요 시 검체 확보 ○ 청소·소독 조치 ○ 소독 시행 수일 후 재검사 ○ 관리방법 점검 및 개선

※ 환경수계시설의 레지오넬라균 관리 목표는 레지오넬라균 불검출임

※ CFU : Colony Forming Unit

붙 임 검사·시험성적서(요약) 1 부.  끝.