위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	도로함몰 공사구간 내 폐공캡 활용 계획 안내

1. 물재생계획과-1536(2018. 2. 1.)호 및 물재생계획과-10892(2018. 9. 3.)호와 관련입니다.

2. 하수도 파손 및 폐공에 대한 맞춤형 정비방안으로 관 천공부 부분보수에 적용 가능한“폐공캡 활용계획”을 안내하오니, 도로함몰 예방 노후하수관로 공사에 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

3. 특히, 하수관 부분보수 관로 교체공사는 연결부의 정밀시공이 요구되며 소켓 연결방식에 비해 외부 하중에 취약한 형태로 장기적으로 하수도 품질이 저하될 우려가 있으므로, 단순 천공, 파손부는 폐공캡 시공기준에 따라 보수공법을 활용하여 불필요한 하수도 교체공사를 지양하여 주시기 바랍니다.

< 폐공캡 시공기준 및 시공사진 >

◈ 도로함몰 현장의 폐공캡 시공기준

○ 하수관 천공 직경 D=250㎜ 이하의 손상부 보수

폐공캡 규격	D125mm	D180mm	D305mm	비고
천공 직경	D100mm	D150mm	D250mm

○ 하수관 직경 1/2이상의 상부에 위치한 손상부 보수

하수관 천공 시공기준		폐공캡 사용 가능한 하수관 파손 상태(예시)

◈ 시공 사진

	⇒		⇒
하수관 천공, 파손부 확인		접속부 확대 천공		폐공캡 폐쇄

붙임  1. 도로함몰 공사구간 내 폐공캡 활용 계획 1부.

2. 공사시방서(6-1-7관 천공 및 파손부 부분보수) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구 하수사업부서
주무관	김민석		하수정비팀장	이두환		물재생계획과장	09/05 하상문
협조자
시행	물재생계획과-10992	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화		/전송		/		/	대시민공개