문서번호	급수운영과-22540
결재일자	2018.9.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
박준성		정헌석	09/06 代최선보
협 조

공공건축물 신축에 따른 업무협의 보고

***************)

2018. 9.

강서수도사업소

급수운영과

******************** 건물 신축에 따른 급수시설 설치 적정여부 등 급수협의 요청에 대한 현장조사 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2018. 9. 6.

보고자 : 시설8급  성명 박준성

□ 급수협의 내용

○ 위    치 : ***********************************

○ 건 축 주 : ****

○ 건축규모 : 지상4층, 연면적 1,889.82㎡

○ 용     도 : 수련시설(청소년문화의집)

○ 협의내용 : 급수관련 소관사항

○ 관련대호 : 건축과-23359(2018. 9. 4)호

□ 조사 내용

○ 수 계 : 신정배수지 수계(L.W.L=55m)

○ 주변배관 현황 : 2012/DCIP/D=100㎜(붙임 배관현황도 참조)

○ 분기점 수압 : 3.4㎏f/㎠(신청지 표고: 17.1m)

○ 출수 상태(분기점 주변) : 양호

○ 분기 및 인입 관경 : 관경균등표에 의거 D=100mm에서 D=30mm로 인입공사 시행

□ 조치 의견

○ 건물 신축지 주변 상수도배관 구경 및 수압 검토결과 급수공급 가능하며, 붙임과 같이

급수협의  첨부하여 이행하는 조건으로 건축과에 통보코자 합니다.

붙임  1. 급수협의 조건 1부.

2. 배관 현황도 1부.  끝.