문서번호	정수시설과-7506
결재일자	2018.9.6.
공개여부	부분공개(2,5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
신대중		양영민	09/06 가길현
협 조
	주무관			김희수

1정수장 여과지 역세척유량계 정비계획

2018. 09.

암사아리수정수센터

[정수시설과]

1정수장 여과지 역세척유량계 정비계획

1정수장 여과지 역세척 유량계에 대하여 전문업체와 합동점검결과 고장이 발생한 유량계를 정비하여 시설물 유지관리 및 아리수 생산관리에 만전을 기하고자 함

□ 1정수장 여과지 역세척유량계 설치현황

시설명	제조사	제조일자	유량계종류	비고
1계열	자인테크놀러지㈜	2012	건식
2계열	자인테크놀러지㈜	2018	건식
3계열	자인테크놀러지㈜	2012	건식
4계열	자인테크놀러지㈜	2012	건식

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2018년 8월 29일

○ 점검대상 : 1정수장 여과지 역세척유량계

○ 점 검 자 : 공업7급 신대중, 자인테크놀리지(주) 김문갑

○ 점검내용 : 정상작동여부 확인 및 펄스시그널 송신 확인

□ 점검결과

점검개소	고장원인	조치방법	현장사진
1정수장 여과지 역세척유량계 4개소	1정수장 여과지 4계열 역세척유량계 센서이탈	센서 교체 (Xonic-100L)

□ 조치의견

○ 유량계 전문업체인 자인테크놀러지㈜에 정비를 의뢰하여 조속히 조치코자 함.

□ 조치계획

○ 발주방법 : 수의계약

- 수의계약 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호(소액)

○ 소요예산 : 3,850천원

○ 수의계약업체

- 업체명 : 자인테크놀러지㈜

- 주  소 : 서울시 구로구 디지털로33길 55, 710호

- 연락처 : 02)856-4114

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비[전기설비 유지관리]

끝.