문서번호	물재생계획과-11255
결재일자	2018.9.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수관리팀장	물재생계획과장
강청금		이인규	09/11 하상문
협조

주요지역 빗물받이 일제조사 결과보고

2018. 9

물순환안전국

(물재생계획과)

주요지역 빗물받이 일제조사 결과보고

강우 시 서울시 관내 주요지역의 빗물받이 배수현황을 일제조사하고 그 결과를 보고드림.

□ 추진배경

○「배수성능 향상을 위한 시설물 관리 개선대책」 수립 (’18.6)

- 시설물 개선사업 단계별 추진, 현장순찰반 운영, 시민홍보 강화

□ 조사개요

○ 조사기간 : 2018. 6 ~ 8월 (※ 장마 조기종료에 따라 조사기간 1개월 연장)

○ 대    상 : 폭 10m이상 도로, 중점관리구역 내 빗물받이 (163,617개소)

○ 주요내용 : “강우 시” 빗물받이 배수현황 및 배수불량 원인분석

□ 조사결과

○ 주요지역 빗물받이 조사결과 대부분의 빗물받이는 정상적으로 우수를 배제하였으며, 그 중 3,835건(약2%)의 배수불량 사례가 확인되었음.

- 발생원인은 ① 협잡물 퇴적(55%), ② 기능불량(23%), ③ 기타(22%) 순

‣ 협잡물 퇴적 : 낙엽, 담배꽁초, 토사 등이 빗물받이 및 관로 내 쌓여 막힘

‣ 기 능 불 량 : 빗물받이 구체 및 연결관 파손, 악취차단장치 고장

‣ 기       타 : 이면도로 덮개설치, 측구경사 불량, 빗물받이 부족 등

배수불량 사례

○ 조사결과 세부내용

(단위 : 개소)

구분	계	뚜껑		구체		연결관		하수본관		기타
		퇴적	불량	퇴적	불량	퇴적	불량	퇴적	불량
개소	3,835	517	99	1,448	505	125	290	1	4	846
비율	100%	13%	3%	38%	13%	3%	8%	0%	0%	22%

□ 조사결과 분석(문제점)

○ 우기 전, 태풍대비 빗물받이 청소에도 불구하고 지속적인 협잡물 퇴적

- 빗물받이 설치 위치에 따라 차이가 있으나 협잡물 퇴적 속도가 상대적으로 빠른 지역이 많은 실정

‣ 대로변 낙엽, 지하철역․횡단보도 담배꽁초, 공사장 주변 토사 등

- 강우 시 빗물받이 주변 낙엽, 쓰레기 등이 빗물과 함께 유입

○ 주택가 등 이면도로는 악취발생 및 미관저해의 이유로 고무판 등의 덮개 설치

- 강우 예보 시 빗물받이관리자, 자치구 기동반 등을 활용하여 덮개를 제거하나, 상가․주택 밀집지역은 반복적으로 덮개설치

단차발생

○ 빗물받이 관리 미흡

- 자치구별 인력, 예산 부족에 따른 빗물받이 관리 한계 (각 구별 약 2만개소 관리 중)

‣구별 빗물받이 청소예산(시비＋구비) : 180∼686백만원

- 공사장 주변 빗물받이 관리 소홀

□ 조치계획

○ 퇴적에 따른 청소 및 이면도로 덮개제거 등 긴급조치 완료(2,958건)

○ 정비 및 유입시설 확충 필요대상(877건)은 금년 내 조치완료 예정

- 區 연간단가 예산으로 우선 조치 중, 미조치 건은 하반기 추경예산 지원예정

※ 조사구간 외 자치구 점검결과에 따른 빗물받이 정비예산 지원여부 검토 필요

□ 세부 추진계획

○   빗물받이 및 도로청소 강화, 시민홍보 시행

퇴적

- 빗물받이 청소시행 및 예산확보(치수과), 도로청소(생활환경과) 등

- 우기 시 빗물받이 막힘으로 인한 위험성 홍보로 무단투기 예방(市, 區)

○  하수악취저감사업 추진으로 덮개설치 재발방지

덮개

- 공공하수도 시설개선 사업 추진(맨홀 인버트 및 부관설치, 이설 등)

- 하수악취로 인한 민원발생 지역 하수관로 준설 및 물청소 시행

○  빗물받이 관리 인력 및 예산지원

관리

- ’18년 하반기 빗물받이 정비예산(추경 10억원) 추가지원

- ’19년 도입예정인 하수분야 전문감리 ‘빗물받이 관리’ 역할 부여 (수방기간)

‣ 강우 시 배수현황, 퇴적 및 덮개설치 여부,  공사장 주변 빗물받이 관리실태 확인 등

- 시비 지원(’19년) : 빗물받이 확충 및 이설 20억원, 빗물받이 청소 35억원

-「자치구 하수도 관리실태 평가」시 ‘빗물받이 관리실태’ 추가

‣ 상․하반기 정기점검 및 긴급점검 결과, 시민홍보실적 등 반영

- 강우 대비 공사장 주변 빗물받이 관리 강화

□ 향후계획

○ 물재생계획과

- 빗물받이 정비 및 하수악취 저감사업(맨홀 인버트설치) 예산 지원, 시민홍보

○ 자치구 협조사항 (치수과)

- 태풍대비 청소 강화 및 현장순찰반 운영(수방기간 종료 시까지)

- ’19년 빗물받이 청소예산 확보 철저 및 시민홍보(※ 자치구 평가 시 반영예정)

- 공사장 주변 빗물받이 관리 철저

- 도로청소 강화(생활환경과, 청소행정과)

붙임 : 자치구별 주요지역 빗물받이 일제조사 결과 1부.  끝.