문서번호	예방과-22493
결재일자	2018.9.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		가스위험물안전팀장	예방과장
유은주		김창섭	09/11 이홍섭
협조	주무관		최진일
	주무관		이우진

2018년 여름철 가스안전관리 추진결과 보고

2018. 9.

소방재난본부

(예방과)

2018년 여름철 가스안전관리 추진결과 보고

여름철 풍수해·폭염, 굴착공사, 취급부주의 등에 의한 가스시설의 손상 및 사고를 예방하기 위하여 추진한 가스공급시설 안전점검 및 가스안전관리 대시민 홍보․교육 결과를 보고 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진기간 : 2018. 5. 16 ~ 8. 31

□ 추진대상 : 도시, 고압 및 LP가스 공급시설

□ 추진방법

❍ 서울시 주관 합동표본점검 : 시(예방과), 한국가스안전공사

- 점검대상 : 굴착공사장

❍ 합동점검 : 자치구(주관), 소방서, 한국가스안전공사

- 전수점검 : 고압 및 LP 공급시설, CNG충전소, 바이오가스

- 표본점검 : 정압기, 배관

❍ 자율점검 : 도시가스사업자 안전관리자에 의한 전수점검

- 가스배관, 정압기 및 굴착공사장

❍ 가스사고 대응 비상훈련 실시: 도시가스사

❍ 가스사고 예방 홍보 및 교육 : 자치구, 도시가스사

□ 추진내용

❍ 가스공급시설 시설 적정여부 등 특별안전점검

❍ 굴착공사장 가스배관 안전관리 추진

❍ 가스사고 긴급 대응체계 확립

❍ 안전의식 제고를 위한 홍보 및 교육 등

Ⅱ		추진결과

□ 가스공급시설 합동점검(자치구 주관) 결과

(단위: 개소)

구분	점검시설	점검결과		부적합시설 조치		조치결과
		적합	부적합	현장시정	개선명령	개선완료	개선중
합계	985	965	20	14	6	20	0
고압가스	305	302	3	2	1	3	-
LPG	172	167	5	4	1(고발)	5	-
CNG충전소	32	32	0	-	-	-	-
정압기	461	451	10	7	3	10	-
굴착공사장	15	13	2	1	1	2	-

※ 부적합내용 : 판매허가가스외 가스보관(고압가스), 허가받지 않은 장소에 용기 보관(LP가스), 정압기실 바닥침수(도시가스), 용기 전도방지 불량(굴착공사장) 등

□ 도시가스시설 자율점검 결과

(단위: km, 개소)

구분		점검시설	점검결과
			적합	부적합(시설개선)
계		8,617	7,733	884
가스배관	본관	1,413	1,265	148
	공급관	6,205	5,486	719
정압기	지구	16	16	-
	지역	978	961	17
굴착공사장		5	5	-

※ 주요개선내용 : 밸브 보수, 라인마크 재설치, 방폭등 불량 교체, 누수보수, 안내표지판 재설치, 가드레일 보수 등

□ 굴착공사장 합동표본점검(시 주관) 결과

점검일	공사장	시공회사	가스배관현황	점검결과
		도시가스사
6.11	******************* ****************	**** *****	******** ********** *********	적합
6.12	******** ****************	**** ******	******** ********** **********	적합
6.14	********* ****************	** *****	******** ********** *********	적합

※ 가스안전영향평가 대상 굴착공사장 중 선정(예방과-14000호,2018.6.4.)

※ 주요점검내용 : 노출배관 보호 조치 및 가스누출경보기 정상작동 여부 등

□ 도시가스사 가스사고대응 비상훈련 실적

(단위: 회, 명)

구분	훈련횟수	참여인원
		계	도시가스사	소방서	시공사 등
계	20	387	278	9	100
서울	1	42	36	-	6
코원	14	206	123	4	79
예스코	1	18	13	5	-
대륜	3	33	18	-	15
귀뚜라미	1	88	88	-	-

※ 주요훈련내용 : 지반침하 및 굴착작업중 중압배관 파손에 따른 가스누출,

지진에 의한 정압기 파손으로 가스누출, CNG 충전소내

버스화재 발생 등에 대한 긴급대응 훈련

□ 가스사고예방 홍보 및 교육 실적

❍ 자치구 : 15개구 23회

- 가스안전점검의 날 거리캠페인

- 홈페이지, 소식지, 전광판 등을 통한 가스안전 홍보

- 가스관계자 안전교육 및 학교 가스안전 체험교실 실시

❍ 도시가스사 : 5개사 33회

- 가스안전점검의 날 거리캠페인

- 휴가철 가스안전관리 및 굴착공사장 안전관리 홍보

- 가스안전 체험교실 행사

- 굴착공사장 및 고객센터 안전점검원 안전교육

Ⅲ		추진성과

❍ 가스시설 합동․자율 안전점검 시행으로 사고 사전예방

❍ 가스사고 대응 비상훈련으로 위기관리능력 제고

❍ 여름철 가스안전관리요령 교육․홍보를 통한 시민 안전의식 함양

붙임: 1. 여름철 가스안전관리 추진결과(자치구) 1부.

2. 여름철 가스안전관리 추진결과(도시가스사) 1부.

3. 굴착공사장 점검표 각 1부.  끝.