문서번호	서울특별시차량정비센터-10926
결재일자	2018.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	소장
임근식		代임근식	09/11 신용휴
협 조

중형도장부스 분해정비 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  09.

서울특별시 차량정비센터

중형도장부스 분해정비 계획보고

구내 도장반에 설치되어 대기오염 방지시설로 운영중인 중형 도장부스가 장기간 사용함(1966년 설치)에 따라 기기가 전반적으로 노후하고 작동에 문제가 있어 도장부스를 분해정비하여 대기오염 방지시설 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		설치 및 고장 현황

❍ 설치 현황

- 중형 도장 부스 : 폭4,500 × 높이4,500 × 길이13,000mm

- 부가설비

⦁ 급기설비 : 11kw, 4p, 1996년 설치 2대

⦁ 배기설비 : 22kw, 4p, 1996년 설치 2대

❍ 고장 현황

도장반에서 대기오염방지를 위해 설치 운영중인 중형 도장부스는 매년 활성       탄과 필터는 교체하여 주며 운영하여 오고 있으나 장기간 사용됨에 따라 설비        전반이 노후한 상태이고 연결 배전반의 이상으로 배기설비 중 오른쪽 배기       설비가 원활히 작동되지 않고 있음

❍ 관련 사진

중형도장부스	급기모터	버너

Ⅱ		수리 및 시행계획

❍ 수리내용

- 급기모터, 버너, 공압실린더 및 라인, 컨트롤러 등 교환

- 급기휀 분해 정비(베어링 교환)

- 배전반 내부 부품 교체

❍ 시행계획

- 소요예산 : 약15,000천원

- 계약방법 : 수의계약

사유 : 수리금액이 저가이며, 신속한 정비를 요함

- 수리업체 : 견적 저가업체

- 수리기간 : 계약 후 10일이내

- 예산과목 : 차량정비센터, 효율적인차량정비, 차량정비센터 시설유지보수, 시             설비(노후기계설비교체).  끝.