문서번호	정수과-9728
결재일자	2018.9.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
김경진		정종기	09/11 代이상봉
협조
	주무관		안치화

『2018년 추석 연휴』기간 아리수 생산·공급 운영계획

2018. 9.

영등포아리수정수센터

2018년 추석 연휴기간 아리수 생산․공급 운영계획

민족 고유명절인 추석을 맞이하여 연휴기간중 아리수 생산 및 공급 운영대책을 마련, 아리수를 안정적으로 생산․공급하여 시민불편이 없도록 하고자 함.

Ⅰ		추진개요

□  추진근거

□ 기획예산과-8395(2018.8.30)호, 2018년 추석대비 상수도분야 대책

□  추진기간 :‘18. 9.17(월) ～ 9.27(목) (11일간)

□ 추석연휴 : 9.22(토)~9.26(수). (5일간) [추석 : 9.24(월)]

□ 사전점검 및 정비 : 9.11(화)~9.12(수)

- ’18년 추석대비 취·정수장 종합대책(정수시설과-7893, ’18. 9.  7)에 의거 실시

□ 추석 근무자(교대) 연휴대비 교육 : 9.17(월)~9.21(금)

정수센터는 9.22(토)~ 9.26(수)까지 5일간 일근 근무자 없이 교대직이 운영

□  중점추진 방향

□ 정수지 및 배수지 적정 수위 유지로 수돗물 안정적 공급기능 유지

□ 원․정수 수질관리 강화

□ 정수약품 적정 확보 및 투입관리 철저

□ 연휴기간 중앙제어실 근무자 비상근무 체제 유지

Ⅱ		기상 및 수질 전망 분석

□  기상 전망

□ 이동성 고기압의 영향을 주로 받겠음, 기온은 평년(19.2℃~19.8℃) 보다 비슷하거나 조금 높겠고, 강수량은 평년(1.8㎜~4.6㎜)과 비슷하거나 적을 전망임.(기상청 9월 4째주 날씨 전망)

□  수질 전망

□ 여름철에는 수온 상승으로 남조류에 의한 맛·냄새물질(지오스민, 2-MIB)이 원수에서 10ng/L이상 검출되었지만 추석 연휴 기간에는 계절변화에 따른 수온 저하 등으로 평년과 비슷한 수준인 3~4ng/L 정도를 유지하거나, 상류댐 방류량 감소시 약간 높게 검출될 것으로 예상됨

□ 원수 탁도 및 암모니아성 질소, pH 등은 지난해와 비슷한 수준으로 안정적인 수질이 예측되며, 기상청 날씨 전망에 따라 금년에도 원수의 급격한 수질변화는 없을 것으로 예상됨

- 전년 동기간 수질현황

항목		9.23	9.24	9.25	9.26	평균
탁도(NTU)		3.0	2.8	2.5	2.3	2.7
pH		7.58	7.69	7.68	7.89	7.71
NH3-N(mg/L)		0.08	0.08	0.07	0.08	0.08
수온(℃)		22.5	22.3	22.7	22.6	22.5
맛․ 냄새 (ng/L)	지오스민	4.7	-	-	-	4.7
	2-MIB	4.7	-	-	-	4.7

Ⅲ		전년도 추석 연휴기간 운영현황(‘16년~‘17년)

□  전년도 아리수 생산․공급량(‘16년～‘17년)

□ ’17년도 추석 전일(D-1), 추석 전전일(D-2)에 102~103% 수준 증가, 추석(D) 86%로 감소,  추석 3일(D+3) 이후 95% 수준으로 물소비량이 점차 회복되었음

※ 추석 D-3일 기준 증감률 적용

□ ‘17년도 추석 당일 1정수장 82%, 2정수장 91% 수준으로 나타남.

‘16년, ‘17년 추석 연휴기간이 5일, 10일간으로 급수수요가 분산되었음.

’18년도 추석 연휴기간도 5일(토~수)으로 급수수요가 분산될 것으로 예상됨

〈 전년도 아리수 생산․공급량(‘16년 ~ ‘17년) 〉

구 분			(D-3) 9.21(금)	(D-2) 9.22(토)	(D-1) 9.23(일)	(D) 9.24(월)	(D+1) 9.25(화)	(D+2) 9.26(수)	(D+3) 9.27(목)
취수량 (㎥/일)	2016	합계	479,200 (100%)	484,910 (101.2%)	483,820 (101.0%)	418,860 (87.4%)	430,560 (89.8%)	439,030 (91.6%)	466,610 (97.4%)
		1정수장	244,161 (100%)	246,499 (101.0%)	241,296 (98.8%)	195,895 (80.2%)	208,233 (85.3%)	223,282 (91.4%)	234,830 (96.2%)
		2정수장	235,040 (100%)	238,411 (101.4%)	242,524 (103.2%)	222,965 (94.9%)	222,327 (94.6%)	215,748 (91.8%)	231,780 (98.6%)
	2017	합계	451,870 (100%)	461,080 (102.0%)	461,440 (102.1%)	388,330 (85.9%)	396,980 (87.9%)	409,650 (90.7%)	432,820 (95.8%)
		1정수장	233,922 (100%)	242,093 (103.5%)	238,571 (102.0%)	190,813 (81.6%)	194,558 (83.2%)	208,754 (89.2%)	223,980 (95.7%)
		2정수장	217,948 (100%)	218,987 (100.5%)	222,869 (102.3%)	197,517 (90.6%)	202,422 (92.9%)	200,896 (92.2%)	208,840 (95.8%)
공급량 (㎥/일)	2016	합계	471,712 (100%)	478,775 (101.5%)	477,850 (101.3%)	412,187 (87.4%)	423,378 (89.8%)	434,345 (92.1%)	459,666 (97.4%)
		1정수장	244,258 (100%)	245,336 (100.4%)	241,860 (99.0%)	194,929 (79.8%)	206,662 (84.6%)	222,147 (90.9%)	234,861 (96.2%)
		2정수장	227,454 (100%)	233,439 (102.6%)	235,990 (103.8%)	217,258 (95.5%)	216,716 (95.3%)	212,198 (93.3%)	224,805 (98.8%)
	2017	합계	444,115 (100%)	455,078 (102.5%)	451,275 (101.6%)	383,763 (86.4%)	386,445 (87.0%)	405,881 (91.4%)	423,032 (95.3%)
		1정수장	225,789 (100%)	232,873 (103.1%)	229,183 (101.5%)	185,327 (82.1%)	185,466 (82.1%)	202,691 (89.8%)	215,524 (95.5%)
		2정수장	218,326 (100%)	222,205 (101.8%)	222,092 (101.7%)	198,436 (90.9%)	200,979 (92.1%)	203,190 (93.1%)	207,508 (95.0%)

※ (   )는 설날 D-3일 기준 증감율 적용

□  배수지 수위

□ 배수지 수위는 최저 화곡 3.4m, 최고 증산 4.5m로 운영되었고, 평균 4.0m 유지되었음

〈 전년도 배수지 수위(‘16년 ~ ‘17년) 〉

구 분		평 균	(D-3) 9.21(금)	(D-2) 9.22(토)	(D-1) 9.23(일)	(D) 9.24(월)	(D+1) 9.25(화)	(D+2) 9.26(수)	(D+3) 9.27(목)
목동	2016	3.9	3.9	3.9	4.2	4.0	3.9	3.7	3.8
	2017	4.0	4.0	3.8	4.2	4.3	4.1	4.0	3.7
신정	2016	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.9	3.9
	2017	3.9	4.0	3.9	4.1	4.0	3.9	4.0	3.7
신월	2016	3.9	3.9	4.0	4.0	3.7	3.8	3.9	4.1
	2017	3.8	4.1	3.9	3.8	3.8	3.9	3.8	3.6
금천	2016	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	4.1	4.1
	2017	4.1	4.2	4.0	4.1	4.0	4.0	4.1	4.1
우장산	2016	4.1	3.9	4.0	3.9	4.0	4.3	4.1	4.1
	2017	4.2	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	4.0	4.0
화곡	2016	3.6	3.4	3.4	3.8	3.9	3.6	3.6	3.6
	2017	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5
증산	2016	4.2	4.2	4.1	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2
	2017	4.4	4.4	4.3	4.4	4.5	4.3	4.4	4.3

Ⅳ		추석 연휴기간 아리수 생산․공급계획

□  아리수 생산 공급

□ ’16년 추석연휴 생산공급량(최대치 적용) 및 패턴에 맞춰 생산․공급계획 수립

※ ’18년 추석연휴는 5일로 동일한 연휴일수인 ’16년 생산공급량 기준 적용

- ’17년 추석연휴 10일로 생산공급량 분산

□ 급수수요 추석전전날(D-2) 최대, 추석(D) 최소 전망

【추석연휴 급수수요 전망】

최대 479천m3/일(102%), 최소 412천m3/일(87%)

〈 추석 연휴기간 급수수요 전망 〉

구 분		(D-3) 9.21(금)	(D-2) 9.22(토)	(D-1) 9.23(일)	(D) 9.24(월)	(D+1) 9.25(화)	(D+2) 9.26(수)	(D+3) 9.27(목)
취수량 (㎥/일)	합계	480,000 (100%)	485,720 (101.2%)	484,628 (101.0%)	419,559 (87.4%)	431,279 (89.8%)	439,763 (91.6%)	467,389 (97.4%)
	1정수장	245,000 (100%)	247,346 (101.0%)	242,135 (98.8%)	196,600 (80.2%)	208,969 (85.3%)	224,049 (91.4%)	235,642 (96.2%)
	2정수장	235,000 (100%)	238,374 (101.4%)	242,493 (103.2%)	222,959 (94.9%)	222,310 (94.6%)	215,714 (91.8%)	231,747 (98.6%)
공급량 (㎥/일)	합계	472,000 (100%)	479,067 (101.5%)	478,142 (101.3%)	412,439 (87.4%)	423,636 (89.8%)	434,610 (92.1%)	459,947 (97.4%)
	1정수장	244,000 (100%)	245,077 (100.4%)	241,596 (99.0%)	194,691 (79.8%)	206,422 (84.6%)	221,908 (90.9%)	234,607 (96.2%)
	2정수장	228,000 (100%)	233,990 (102.6%)	236,546 (103.8%)	217,748 (95.5%)	217,214 (95.3%)	212,702 (93.3%)	225,340 (98.8%)

□  배수지 및 정수지 전년도(‘16～‘17년) 평균 이상 수위 유지

□ 배수지 : 최대 4.5m ～ 최소 3.4(평균 4.0m 이상) 유지

□ 정수지, 배수지 수위 변동을 모니터링하여 수요량 변동에 적극 대처

Ⅴ		추석연휴 대비 세부추진계획

□  추석 연휴기간 복무철저

□ 교대직 근무조

일자	주․야	근무조	일자	주․야	근무조
9/22(토)	주간	D 팀	9/23(일)	주간	A 팀
	야간	C 팀		야간	D 팀
9/24(월)	주간	B 팀	9/25(화)	주간	C 팀
	야간	A 팀		야간	B 팀
9/26(수)	주간	D 팀
	야간	C 팀

□  정수약품 적정량 사전 비축

□ 정수약품 비축량을 상수도시설기준보다 충분하게 확보 운영

구분		응집제	가성소다	염소	O2	CO2
상수도시설기준		30일	10일	10일	10일	10일
확보량	풍납	-	-	26일(14톤)	-	-
	1정수장	52일(262톤)	58일(88톤)	18일(8.3톤)	11일(16톤)	40일(30톤)
	2정수장	50일(190톤)		19일(7.7톤)	16일(13톤)

□  원․정수 수질관리 강화

□ 정수 탁도, 잔류염소 관리목표 유지

- 탁    도 : 0.06 NTU 이하

- 잔류염소 : 1정수장 0.70±0.1mg/L, 2정수장 0.70±0.1mg/L

□ 원수 수질 변화에 따른 감시 및 대응철저

- 탁도, pH, NH3-N, 잔류염소 등 수질검사 및 관리철저

- 중앙제어실 근무자 현장 순찰 및 수질감시 철저

□ 탁도, pH, 암모니아성 질소 등과 연계한 적정 약품량 주입

- 쟈-테스트, 약품 조견표 등에 의한 응집제 최적 주입

- 전염소, 오존, 후염소 등 소독제 적정 주입

□ 수질자동계측기 관리 철저 : 탁도, pH, 잔류염소 등 측정값 보정

□  정수처리시설 및 정수약품 등 일제 사전점검 실시

□ 기간 : 2018. 9.11(화) ～ 9.12(수)

□ 대상 : 정수처리시설, 정수약품, 염소시설, 수질자동계측기 등

□ 방법 : 정수과 업무담당자 합동점검

□ 주요 점검내용

- 응집지, 침전지, 여과지, 오존, 활성탄, 송수펌프, 오니처리장 등 정수처리시설 이상유무

- 정수약품(응집제, 가성소다, 산소, 이산화탄소) 저장탱크 및 투입시설 이상 유무

- 염소 저장시설, 투입시설, 경보장치 이상 유무

- 수질자동계측기 이상유무 및 샘플링펌프 작동 상태 등

□ 점검결과 조치

- 경미하고 긴급사항은 즉시 시정 및 보수조치(설비관리실, 보수업체)

- 중요하고 정비에 장시간 소요예상시 안전사고 및 급수에 지장이 없도록 응급조치하고 보수 완료시까지 주기적으로 점검시행

□  연휴기간 근무자 사전 교육실시

□ 기간 : 2018. 9.17(월) ～ 9.21(금)

□ 대상 : 교대근무자(중앙제어실, 풍납취수장)

□ 교육내용

- 정수시설 및 중앙제어실 시스템 긴급복구 상황발생시 비상연락 조치

- 추석연휴기간 급수 수요량 대비 원수 취수량 조정

- 원수 고농도 암모니아성질소 유입시 대처요령

- 제어실 비상 경보시 현장 대응 요령(매뉴얼)

- 수질자동계측기(탁도, pH, 알칼리도) 점검 및 보정방법

- 탁도, pH, 알칼리도, 잔류염소, 쟈-실험 측정방법 등

Ⅵ		행정사항

□  연휴기간중 긴급조치 가능토록 비상연락체계 구축

□ 정수처리 공정관리 : 직원 및 유관기관 비상연락망 정비

- 직원 비상연락시 유선으로 조치사항 안내 및 미해결시 신속 귀청

□ 정수시설 및 중앙제어실 시스템 긴급복구 상황발생시 : 직원 및 긴급복구업체 비상연락 조치(위기관리 현장조치 행동매뉴얼 참고)

□  제어실 근무자 추석연휴 대비 교육 실시 : 9.17(월) ～ 9.21(금)

□  추석 연휴기간후 아리수 생산․공급 운영결과 분석보고

붙임 : 1. 사전 점검사항 1부

2. 비상연락 체계도 1부

3. 유관기관 비상연락망 1부

4. 직원 비상연락망 1부

5. 돌발사고 상황처리 체계도.  끝.

〈붙임 1〉

추석연휴 대비 정수시설 사전 점검사항

구분	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
공정 및 수질 관리	◦착수정, 약품실, 약품탱크 상태
	◦응집지, 침전지 상태
	◦여과지 및 역세척 상태
	◦송수펌프 정상 가동상태
	◦공정별 샘플링모터 작동상태
	◦공정별 수질 계측기기 작동상태
	◦오존, 활성탄지 적정 운영상태
	◦제어실 감시프로그램 운영상태
	◦오니처리장 운영상태
정수 약품 시설	◦약품 투입량 결정시스템
	◦정수약품 확보상태 (PAC,가성소다,NaOH,CO2,염소 등)
	약품투입설비 일상점검 상태 - 정량펌프 등 투입시설 가동상태 - 주입량 정량 확인 - 이송배관 이상여부 등
	◦약품저장탱크 상태 - 누액여부 등 관리상태
	◦주입설비 유지관리상태 (CCTV 정상작동 등)
염소 시설	◦염소 적정 재고확보 상태
	◦전,중,후 염소투입설비 가동상태
	◦가스누출 여부
	◦경보장치(감지기) 관리상태
	◦중화설비 이상여부

〈붙임 2〉

비상연락체계도

						소 장
						3146-5601～2
	상수도사업본부										아리수정수센터
	주간(수질과)3146-1321 야간(당직실)3146-1590
						정수․정수시설과장					광암 : 3146-5300
											구의 : 3146-5400
						3146-5640					뚝도 : 3146-5500
						3146-5670					암사 : 3146-5700
	물연구원										강북 : 3146-5800
	3146-1700
											정수센터 (비상연락망에의거)
						중앙제어실 3146-5656～7
													긴급복구업체
	수도사업소
	강서 : 3146-3800										본부당직실
	남부 : 3146-4400
	서부 : 3146-3500										3146-1590～3
	취수장				배수지						구청 종합상황실
	풍납 : 3146-4031 3146-4032 3146-4033 3146-4034				목 동 : 3146-4077 신 정 : 3146-4078 신 월 : 3146-4079 금 천 : 3146-4377 우장산 : 3146-4079 증 산 : 3146-3779						강서구 : 2600-6330 양천구 : 2620-3000 구로구 : 856-2300 금천구 : 2627-2300 은평구 : 351-8000 마포구 : 3153-8100

〈붙임 3〉

유관기관 비상연락망
상수도		생산부 수질과			3146-1320	정수 센터	광 암	3146-5300
		생산부 기전설비과			3146-1330		구 의	3146-5400
		물연구원			3146-1700		뚝 도	3146-5500
		수도사업소 (급수운영과)		남 부	3146-4540		영등포	3146-5600
				강 서	3146-3940		암 사	3146-5700
				서 부	3146-3640		강 북	3146-5800
군부대				213연대 교환			031)447-0049
				213연대 대대지휘통제실			031)449-4113
경찰서				영등포경찰서 상황실			2676-0112(경비228, 230)
				영등포경찰서 경비과			2678-2469(경비257, 258)
한국전력공사				한전영서전력소 급전분소			2671-0306
				목동(PC)순회점검반			2648-6617
한국전기안전공사				서부지사			2163-5100
소방서				영등포소방서 당산소방파출소			2633-0119
응집제	PACL			금성이엔씨(주)			031-494-4545
	PAHCS			삼구화학공업(주)			032-822-1326
	가성소다			㈜성보화학			02-2675-3911
염 소	공 급			홍인화학(주)			2269-6390～1
				백광산업(주)			063-467-0069
	시설보수			(주)동방수기			423-3053
				워터파워텍			*************
	가스안전공사			남부지사			843-0019
이산화탄소			공 급	태경화학(주)			02)3661-8011(621)
오 존	산소공급업체			대성산업가스			032-578-2772
	시설설치(1정수)			자일럼워터			031-479-8940
	시설설치(2정수)			오조니아			031-701-9036
막여과	가압식			대우건설 시스템복구:대청시스템			************* *************
	침지식			한화건설 시스템복구:우리티엔에스			************* *************