문서번호	시설관리과-16787
결재일자	2018.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장
강석윤	함태광	09/12 김태형
협 조	전문관			이규탁
	주무관			지상범
	주무관			이희수

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2018년 추석대비

기전 시설물 안전점검 결과 보고(9월)

2018. 9.

강동수도사업소

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 추석대비

기전 시설물 안전점검 결과 보고(9월)

고유명절 추석을 맞이하여 안전사고 예방을 위한 기전 시설물 점검을 실시하고 결과를 보고 드림.

1		시설물 현황

❍ 시설현황

구분	배수지 (개소)	아리수올림터(개소)			비고
		계	무인	증압
수량	3	7	2	5

❍ 주요 기전설비 현황

아리수올림터		중앙제어실	CCTV	유량계	전기방식	비고
모터펌프	모터펌프(증압)
75HP×6대 150HP×2대	7.5HP×6대 20HP×4대	1개소	16대	17개	45개소

2		점검개요

❍ 점 검 반: 기전팀 및 제어실 근무자

❍ 점검기간: 2018. 9. 4. 〜 9. 12.

❍ 점검사항

- 아리수올림터 수배전반, 모터펌프, 각종 밸브류 작동상태 점검

- 침수예방을 위한 배수펌프 작동상태 점검

- 배관 및 플랜지 접속부 등 누수여부 점검

- 아리수올림터·배수지 수위계 등 계측설비 정상 작동여부 확인

- 감시제어설비(CCTV, 무인경비, 방송설비) 및 유량계 정상 작동여부 확인

- 소화기 및 각종 시설물 상태 점검

❍ 점검사항에 대한 조치

- 경미한 사항은 자체 인력을 활용하여 조치

- 중요 사항은 연간단가 업체 등 작업지시

3		점검결과 및 조치사항(계획)

❍ 아리수올림터 모터펌프 소음, 진동, 온도 등 운전상태는 전체적으로 양호하였고, 소음 및 진동이 발생되는 모터펌프는 예방정비 시행

- 예방정비 대상 모터펌프: 총 2대

아리수올림터	규격	호수	비고
거마	75HP, 6.3m3/min	2호
오금	75HP, 7.5m3/min	4호

- 조치계획: 2018년 모터펌프 수리(연간단가) 업체에 작업지시

❍ 아리수올림터, 유량계실 배수펌프 운전상태 양호

※ 배수펌프 현황

설비명	총개수	규 격 별			비고
		5HP	2HP	1HP
배수펌프	25대	4대	6대	15대

- 아리수올림터 침수경보 동작에 따른 제어실 침수경보 여부 : 정상

- 아리수올림터, 유량계실 배수펌프 자동, 수동 운전상태 양호

❍ 아리수올림터·배수지 각종 밸브류 작동상태 양호

※ 전동밸브 현황

설비명	거마 아리수올림터	오금 아리수올림터	거마배수지	오금배수지	길동배수지
전동밸브 (Ø200〜1650)	6개소	5개소	2개소	4개소	11개소

- 각종 전동밸브 개폐상태 작동시험 및 오일 누유여부 등 육안검사 실시

❍ 각종 배관 및 플랜지 접속부 등 누수여부 이상없음

❍ 감시제어설비(CCTV, 무인경비, 방송설비 등) 및 유량계 계측상태 양호

- 유량계 센서 계측 및 설치상태, 방송설비 등 이상없음

- 거마배수지(2지) 항내부 열감지기 오동작으로 업체 교체완료(9/5)

❍ 아리수올림터·배수지 수변전 설비 동작상태 양호

❍ 아리수올림터·배수지 각종 계측기기(수위계, 압력계 등) 작동상태는 전체적으로 양호

- 가락2 인입 압력계(PT) 계측상태 불량으로 자체 교체완료(9/10)

❍ 아리수올림터·배수지 소화기 비치 및 기타 시설물 상태 이상없음

❍ 아리수올림터 등 환경정비 시행

4		현황사진

❍ 기전설비 점검 및 조치사항

아리수올림터 모터펌프 점검		전동밸브 작동시험 및 육안검사

수배전반 점검	유량계 점검	가락2 PT교체	거마배수지(2지) 열감지기 교체

붙임  기전 시설물 점검표 1부.  끝.