문서번호	운영과-6601
결재일자	2018.9.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
차현홍		이도훈	09/12 최영효
협 조
	주무관			남상열

제2처리장 송풍동 배기팬 외 1건 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 09

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 송풍동 배기 팬 외 1건 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 송풍동 배기 팬 유지관리와 관련하여 장기간 사용에 따른 노후로 고장이 발생하여 수리를 실시하여 수처리공정 운영에 차질이 없게 하고자 합니다.

1		점검내역

점검일시 : 2018. 09. 07 14:00 경

점 검 자 : 주무관 윤상철, 주무관 차현홍

점검대상 : 제2처리장 송풍동 배기 팬 외 1건 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설 치 년 도	운영실태	비 고
송풍동 배기 팬	130W 4,000㎥/H	2013	모터 절연불량
용수공급동 배기 팬	147㎥/min	2003	베어링 및 바란싱 불량

3		점검내용

제2처리장 송풍동 송풍기의 공기 순환용 배기 팬이 장기간 가동에따    른 절연불량으로 정지 중으로 송풍동의 적정 온도 유지를 위해  배기    팬 교체가 필요함.

제2처리장 용수공급동 전기실 배기 팬 베어링 및 바란싱 불량으로 배    기상태 불량으로 정비가 필요함.

4		조치계획

제2처리장 송풍동 및 용수공급동 전기실 배기 팬을 정상 가동하기 위    해 전문 기술력을 확보하고 있는 업체에 의뢰하여 보수 하고자 함.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제20호)

소요예산 : 4,422,000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터정화조오니처리유지보수, 사업비용, 영업비

용, 처리장비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙    임 : 1. 견적서 각 1부. 끝.