투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	자동제어 제작도서 조건부 승인 통보[천호대로(광나루역) 확장 전기공사]

1. 천호수 제2018-490호(2018.09.12.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부와 계약 체결하여 시행중인 “자동제어설비 구매설치”와 관련하여 접수한      자동제어 제작도서를 검토한 바 아래 사항을 보완해 주시기 바라며 변경된 제작 및      설치도서를 제출해 주시기 바랍니다.

가. 자동제어 제작도서 검토 결과 : 조건부 승인

나. 보완사항

1) DDC 판넬내 메인 배선용 차단기 추가 및 부하 차단기와 부스바 연결

2) 아크릴 보호커버 및 회로별 명판함 시공

3. 아울러 특고압 수배전반 내부 접점 결선시 안전사고가 발생하지 않도록 다음 사항을       이행하는 등 감독업무에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

가. 지하차도 전기실 출입 및 작업시 안전장구류 착용 확행 및 상주 감독 철저

나. 지하차도 전기실내 일체 전기설비에 대하여 작업자 임의조작 금지

다. 유지관리기관(성동도로사업소, 광진구청)과 사전 협의후 설치.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	(주)수성엔지니어링 대표,천호대로(광나루역) 확장공사 책임건설사업기술자
주무관	전성완		환경설비과장	여인웅		설비부장	전결 09/13 권오식
협조자
시행	설비부-12806	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스빌딩 15F	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8618	/전송	02)3708-8659	/	akagaeya@seoul.go.kr	/	대시민공개