문서번호	급수운영과-14228
결재일자	2018.9.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
제영도		박희철	09/14 代이진우
협 조
	시설관리과장			代정연준

2018년 8월 공급량 분석보고

2018년  9월

강남수도사업소

2018년 8월 공급량 분석보고

2018년 8월 공급량 증 ․ 감 현황 등을 분석하여 보고 드림.

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(8월) : 12,809천㎥ ⇒ 전년 대비 5.57% 증가

(단위 : 천㎥, %)

월별	2017년					2018년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		유수율	공급량	일평균 공급량	전년 대비		유수율
			증/감량	증/감율				증/감량	증/감율
계	93,820	386	-1,863	-0.38	97.88	94,406	388	585	-0.67
1월	11,465	370	-306	-2.60	90.04	11,761	379	296	2.58	88.50
2월	10,694	382	-72	-0.67	101.40	10,628	380	-66	-0.62	102.69
3월	11,881	383	41	0.35	90.32	11,671	376	-210	-1.77	89.84
4월	11,440	381	-87	-0.75	101.84	11,262	375	-178	-1.56	102.25
5월	11,845	382	-124	-1.04	96.83	11,619	375	-227	-1.92	95.92
6월	11,880	396	-235	-1.94	106.65	11,805	394	-75	-0.63	107.32
7월	12,482	403	-237	-1.86	96.01	12,851	415	369	2.96
8월	12,133	391	-843	-6.50	102.74	12,809	413	676	5.57
9월
10월
11월
12월

□ 구별 공급량

(단위 : 천㎥, %)

구 분	구 별
	소계	서초구	강남구
2017년 8월	12,133	5,321	6,812
2018년 8월	12,809	5,676	7,133
증/감량	676	355	321
증/감율	5.57	6.67	4.71

□  전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

□ 중블록별 공급량

(단위 : 천㎥,%)

중블록명	2017년 8월				2018년 8월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	12,133	391	-843	-6.50	12.796	414	676	5.56
서초구(소계)	5,321	171	160	3.1	5,676	183	355	6.7
반포중블록	4,654	150	582	14.3	4,927	159	273	5.9	고립
방배중블록	161	5	-11	-6.4	258	8	97	60.2	고립
방배가3중블록	506	16	-411	-44.8	491	16	-15	-3.0	고립
강남구(소계)	6,812	220	-1,003	-12.8	7,133	231	321	4.7
청담중블록	3,080	100	-1,299	-29.7	3,278	107	198	6.4	고립
서초중블록	2,606	84	245	10.4	2,801	90	195	7.5	고립
암사중블록	1,126	36	51	4.7	1,054	34	-72	-6.4	고립

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 분석(총괄)

○ 종합분석

- 전년 동월 대비 수전수 감소, 인구수 감소, 공공용수량 증가, 누수복구 증가, 평균기온 상승 등에 따른 전년 동월 대비 공급량이 676,476㎥ 증가하였음.

- 재개발・재건축으로 인한 인구수는 감소하였으나, 폭염으로 인하여  전년 동월 대비 조정량도 증가될 것으로 예상됨.

○ 세부 분석

- 전년 동월 대비 재개발․재건축 폐전 및 수전분리 감소로 수전수 3,406전 감소, 재개발・재건축 등으로 인구수 21,930명 감소, 평균 기온 2.9℃ 상승으로 공급량이 전년 동월 대비 675,185㎥ 증가함.

- 대체급수(수계변환) 등에 따른 공공용수량은 전년 8월 2,563㎥에서 금년 8월은 2,822㎥으로 전년 동월대비 259㎥ 증가하였음.

- 누수복구는 전년 8월 33건, 방지량 5,408㎥에서 금년 8월 60건, 방지량 6,440㎥으로 전년 동월 대비 27건 증가, 방지량 1,032㎥ 증가하였음.

□ 분야별 증․감 원인 분석

○ 수전수 증․감 현황

- 사업소 8월 수전은 203,503전으로 재개발, 재건축지역 폐전으로 전년 동월 대비 3,406전 감소

(단위 : 전)

구 분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200이상
2017년 8월	206,909	160,227	12,031	10,232	6,369	7,133	2,213	986	7,359	259	100
2018년 8월	203,503	156,512	12,056	10,236	6,527	7,192	2,231	1,000	7,387	258	104
증/감량	-3,406	-3,715	25	4	158	59	18	14	28	-1	4

○ 인구 증․감 현황

- 사업소 전체 인구는 983,330명으로 재개발․재건축 이주 영향으로 전년 동월 대비 21,930명 감소

(단위 : 천명,%)

구 분	자치구별
	소계	서초구	강남구
2017년 8월	1,005.2	443.0	562.2
2018년 8월	983.3	438.2	545.1
증/감량	-21.9	-4.8	-17.1
증/감율	-2.18	-1.08	-3.05

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2016년 8월	2017년 8월	2018년 8월	전년 대비
일 평균기온(℃)	28.0	25.9	28.8	2.9
평균 최고기온(℃)	32.6	29.7	33.3	3.6
평균 최저기온(℃)	24.5	22.9	25.2	2.3
강우일수(일)	11	14	15	1
강우량(㎜)	67.1	297	202.6	-94.4

※ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2017년 8월			2018년 8월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	전년대비 증감
8.1 ~ 8. 7일	28.6	31.4	419	30.0	33.7	398	-21
8. 8 ~ 8.14일	24.6	28.2	390	28.8	31.7	424	34
8.15 ~ 8.21일	21.9	26.3	382	26.6	31.7	408	26
8.22 ~ 8.31일	19.5	27.3	416	22.7	30.7	399	-17

※ 최근 3년간 기온 현황

※ 최근 3년간 일평균 기온 변화

○ 누수복구 현황

※ 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 경 별	2017년 8월		2018년 8월		전년 대비	비 고
계	33		60		27
15~50㎜	10	30.3%	46	76.7%	36
80~100㎜	10	30.3%	7	11.7%	-3
150~200㎜	11	33.3%	3	5.0%	-8
250~400㎜	2	6.1%	3	5.0%	1
500㎜이상	0	0.0%	1	1.7%	1

※ 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	청담	서초	암사	반포	방배	방배가3
2017년 8월	33	14	6	1	9	1	2
2018년 8월	60	20	12	3	17	4	4
증 / 감	27	6	6	2	8	3	2

○ 공공용수 사용 현황

구분	총공급량 (㎥)	공공용수 사용량(㎥)
		비율	계	연간 단가	송배수관정비공사	취약 관로	배수지 청소 용수	물세척수	수계전환 등
계	94,434,489	0.008%	35,736	3,707	535	6,561	21,832	3,032	69
1월	11,761,329	0.001%	124	124	-	-	-	-	-
2월	10,683,086	0.007%	771	771	-	-	-	-	-
3월	11,671,414	0.005%	525	525	-	-	-	-	-
4월	11,261,766	0.017%	1,865	901	-	964	-	-	-
5월	11,617,847	0.083%	9,611	308	126	1,277	7,312	588	-
6월	11,779,063	0.145%	17,123	336	-	1,436	14,520	831	-
7월	12,850,948	0.023%	2,895	232	409	1,538	-	647	69
8월	12,809,036	0.022%	2,822	510	-	1,346	-	966	-
9월
10월
11월
12월

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 누수탐지 및 복구 시행

- 누수탐지 정비 : 11건 (50mm이하 10건, 80mm이상 1건)

- 방지량 : 2,130㎥/일

- 주요 다량 누수탐지 적출(80mm이상)

중블록명	복구 일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
계					579
청담	8.11	삼성동 112	100	DCIP	579	100㎜ 클램프 접합

○ 불용관 정비

- 정비실적 : 13개소

- 위    치 : 강남구 역삼동 648-12번지 등 13개소

- 정비내용 : 새들잠금 등 폐쇄 완료

○ 노후 상수도관 정비 추진

- 2018년 정비 목표 : D80~300㎜, L=6.8㎞

- 2018년 8월 정비 실적 : D80~300㎜, L=5.2㎞(추진율 76.5%)

Ⅳ		향후 추진계획

○ 유수율 특화사업 관련 역삼3증압장 운영조정에 따른 급수상태 확인

- 역삼3증압장 급수구역의 소․불출수 현상 상시 확인

붙임  1) 중블록별 공급량 분석 1부.

2) 공공용수 사용 현황 1부.

3) 유량감시 Report(블록 월간 보고서) 1부.  끝.