문서번호	시설관리과-17061
결재일자	2018.9.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
이한수	이무규	09/14 代문병희

2018년 3/4분기 유량계설비 교정검사 및 보수 계획

2018. 9.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 3/4분기 유량계설비 교정검사 및 보수 계획

우리 사업소에서 관리하고 있는 유량계설비에 대한 하반기 본부 점검 대비 유량계 교정검사 및 시설물 보수 계획을 보고 드림

1	관련규정

□ '18. 하반기 기전시설물 점검 일정 알림[시설관리과-15534(2018.8.23.)]

□ 2018년 유량계설비 유지관리 계획[시설관리과-5008(2018.3.15.)]

2	유량계 현황

합계	구역	중블록	가압장	배수지	비고
33	4	11	15	3

※ 휴대용 유량계 1대 제외

3	유량계 유지관리 용역 개요

❍ 건    명 : 2018년 유량계 유지보수용역

❍ 용역기간 : 2018.06.01. ~ 2019.03.31.

❍ 용역개요

- 제어반 점검 : 9대(KSM-1,2,3,4,5,7,12,13, 우장산 유입),분기 1회

- 설비 점검 : 28대(중블록, 가압장, 배수지 유량계), 분기 1회

- 교정검사 : 17대(가압장, 배수지 유량계), 연 1회

- 시설물 보수 : DB추가 등 6건

❍ 용역업체 : ******************

4	3/4분기 유량계 교정검사 및 보수계획

□ 유량계 설비 점검 및 교정검사

❍ 시행시기 : 9~10월

❍ 유량계 설비 및 교정검사 시행

- 유량계 설비 : 원격감시제어반 9개소, 유량계 28개소

- 교정검사 : 5개소[우장산(가),신정(가),화곡(배),등촌(증),법무(증)]

□ 시설물 보수

❍ 유량감시시스템 DB추가

- 대상 : 개봉가압장 압력, 온수배수지 수위

- 사유 : 유량감시시스템에서 관련 시설물 압력,수위 데이터를 확인

❍ 분배기 교체

- 대상 : 우장산배수지 유입 유량계

- 사유 : 분배기 고장에 따른 보수

❍ 유량계실 청소

- 대상 : 중블록, 가압장, 배수지 유량계

- 사유 : 청소시 유량센서 고장 우려로 용역업체에서 시행

5	조치계획

□ 상기 교정검사 및 유지보수 건에 대하여 유량계 유지보수 용역 업체에  작업지시 하여 하반기 본부 점검시 지적사항을 최소화하고

□ 작업완료 후 유량계 보수 사항 중 추가 공종에 대하여는 설계변경 시행하고자 함.  끝.