문서번호	수도자재관리센터-17466
결재일자	2018.9.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
안병억		김경호	09/14 윤종민
협조
	주무관		최희령

『2018년도 제3회』수도계량기 하자검사 결과보고

2018. 9.

『2018년도 제3회』

수도계량기 하자검사 결과보고

□ 하자검사 개요

○ 개    요 : 수도계량기 고장원인 판별을 위한 검사

○ 검사대상 : 수도계량기 3,706 개(소형 3,704개, 대형 2개)

○ 검사기간 : 2018. 6. 25. ~ 2018. 9. 6.

○ 검사내용 : 성능검사 및 분해검사

○ 검 사 자 : 자재관리센터 계량기관리팀 4명

(정범영,최희령,성무랑,안병억)

○ 입 회 자 : 수도계량기 업체 담당자

※ 수도미터의 사용오차기준

- 소류영역 ±10%, 전이영역 ±4%, 대류영역 ±4%

□ 하자검사 세부내용

○ 성능검사 결과(소형)

- 검사대상 : 소형수도계량기 3,704개

- 검사내용 : 기차, 카운터, 수압 및 외관검사

- 검사결과

성능검사			합 계	구경(mm)						비 고
				15	20	25	32	40	50
합 계			3,704	3,577	42	31	30	16	8
불 합 격			2,410	2,345	24	17	10	7	7
합 격			1,294	1,232	18	14	20	9	1
소계	동 파	불합격	112	101	11	-	-	-	-
		합 격	32	31	1	-	-	-	-
	일반식	불합격	2,298	2,244	13	17	11	7	6
		합 격	1,262	1,201	17	14	20	9	1

○ 분해검사 결과(소형)

- 검사대상 : 소형수도계량기 2,410개(성능검사 결과 불합격품)

- 검사내용 : 해당업체 관계자 입회하에 분해 후 고장원인 분석

- 검사결과

구 분		합 계	분해검사 결과								비 고
			기어 불량	기차불량	동파	몸통 누수	비 분해	이물 질	화상	기타
소 형		2,410	1,225	68	48	61	772	100	92	44	비분해 (업체인정)
비율(%)		100	50.8	2.8	2.0	2.5	32.0	4.2	3.8	1.9
	동 파	112	14	3	47	15	-	4	23	6
	일반식	2,298	1,211	65	1	46	772	96	69	38

※기타:기어이탈, 비몸통누수, 임펠러파손, 지침이탈 등

○ 성능검사 결과(대형)

- 검사대상 : 대형수도계량기 1개

- 검사내용 : 기차, 카운터, 수압 및 외관검사

- 검사결과

성능검사	합 계	구경(mm)						비 고
		80	100	150	200	250	300
합 계	1	-	-	1	-	-	-
불 합 격	1	-	-	1	-	-	-	기계식
합 격	-	-	-	-	-	-	-	기계식

○ 분해검사(대형)

- 검사대상 : 2개(품질시험소 검정 불합격품 1개포함)

- 검사내용 : 해당업체 관계자 입회하에 분해 후 고장원인 분석

- 검사결과

구 분	합 계	분해검사 결과		비 고
		기차불량	몸통누수
대 형	2	1	1

3		향후계획

□ 성능 및 분해검사결과 자료에 의해 하자심사위원회 개최

○ 고장계량기에 대한 하자 귀책여부 판정

○ 수도계량기 하자심사 결과에 따른 변상대금 및 대체품 징수

붙임 : 1. 수도계량기 하자검사 결과 1부

2. 수도계량기 하자검사 입회 서명부 1부

3. 분해검사 사진 1부. 끝.