문서번호	기전과-8049
결재일자	2018.9.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
박태진		송장현	09/14 김용제
협조
	주무관		최대성

2018년 추석대비

도로기전시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 09.

강서도로사업소

(기전과)

2018년 추석대비

도로기전시설물 안전점검 결과보고

추석 연휴 기간중 발생할 수 있는 안전사고에 대비하고, 안전하고 편안한 귀성‧귀경길이 될 수 있도록 도로기전시설물에 대한 사전점검을 실시하고, 결과를 보고 드림.

□ 추진근거

⃝ 2018년 추석대비 도로시설물 안전점검 시행 알림

【도로시설과-9238(2018.8.27.)】

⃝ 2018년 추석대비 도로기전시설물 안전점검 계획

【기전과-7464(2018.8.29.)】

□ 점검개요

⃝ 점검대상 : 도로터널 기전시설물 및 가로등 일체

⃝ 추진기간 : 2018. 9. 3.(월) ~ 9. 13.(목)

⃝ 점 검 자 : 기전과장 외 14명

⃝ 점검내용

【가로등】

- 교량, 고가차도, 입체교차, 지하차도 가로등 이상유무

- 분전함 상태 및 누전차단기 동작상태 이상유무 등

【터널 및 지하차도】

- 도로터널 조명등, 수배전설비, 방재시설 이상유무

- 비상발전기, 배수펌프 이상유무 등

□ 점검결과

⃝ 지하차도(3개소) 지적사항 3건 조치중

연번	차도명	설비구분	지적사항	조치계획
1	외발산 지하차도	방재설비	차도내 유도표시등(2개) 고장	고장난 유도표시등(2개) 교체 예정 (2018. 9월말 까지)
2	개봉 지하차도	전기설비	UPS반 환기휀 고장	고장난 환기휀 교체 예정 (2018. 9월말 까지)
3	범박터널	방재설비	소화기함 및 표시등 파손	소화기함 및 표시등 교체 예정 (2018. 9월말 까지)

- 지적사항 3건은 도로기전시설물 유지보수 연간단가 업체에 작업지시

하여 신속히 보수 추진하고자 함.

⃝ 기타 특이사항 없음.

□ 행정사항

⃝ 도로기전시설물 안전점검 결과 제출(도로시설과)

- 점검결과 제출 : 2018. 9. 17.(월) 까지

붙임 : 시설물별 기전시설물 점검 보고 각 1부.  끝.